一级消防工程师技术实务综合多选题一

1：设置在民用建筑内的油浸电力变压器室：多油开关室：高压电容器室应满足下列要求：(　　)。

A.变压器室之间：变压器室与配电室之间，应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开

B.变压器室之间：变压器室与配电室之间，应采用防火墙隔开

C.油浸电力变压器：多油开关室：高压电容器室，应设置防止油品流散的设施

D.油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施

E：油浸电力变压器的总容量不应大于1260KVA，单占容量不应大于630KVA

2：设置在多层民用建筑内的燃油或燃气锅炉：油浸电力变压器：充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房应设置(　　)。

A.火灾报警装置

B.设置容量：规模相适应的灭火设施

C.燃气锅炉房应设置防爆泄压设施

D.可不设置防爆泄压设施

E：燃气：燃油锅炉房应设置独立的通风系统

3：柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列(　　)规定：

A.宜布置在建筑物的首层及地下一：二层。

B.应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.5h的不燃性楼板与其他部位分隔;

C.机房内应设置储油间，其总储存量不应大于8.0h的需要量，且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时，应设置甲级防火门。

D.应设置火灾报警装置;

E：应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施。

4：下列对防火墙的表述错误的有(　　)。

A.轻质防火墙必须直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架：梁等承重结构上

B.防火墙上不应开设门窗洞口，当必须开设时，应设置固定或火灾时能自行关闭的甲级防火门窗

C.可燃气体管道严禁穿过防火墙

D.防火墙应砌至屋面结构层的底面，不必高出屋面

E：当建筑物的外墙为不燃烧体时，防火墙可不凸出墙的外表面

5：下列对电梯井的设置表述正确的有(　　)。

A.电梯井应独立设置

B.电梯井内不应敷设与电梯无关的电缆：电线

C.电梯井井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外，不应开设其他洞口

D.电梯门应采用栅栏门

E：高层民用建筑电梯井的墙壁应为耐火极限不低于2.00h的不燃烧体

6：当多层民用建筑中，疏散用的楼梯间不应设置或附设(　　)。

A.烧水间

B.可燃材料储藏室

C.垃圾道

D.甲：乙：丙液体管道

E.电梯

7：建筑中的(　　)不应设置卷帘门。

A.封闭楼梯间

B.防烟楼梯间

C.消防电梯间前室

D.消防电梯合用前室

E：防烟楼梯间前室

1.ACDE【解析】(1)变压器室之间、变压器室与配电室之间，应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开。

(2)油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室，应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施。

(3)锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041的有关规定。油浸电力变压器的总容量不应大于1260kV·A，单台容量不应大于630kV·A。《建筑设计防火规范》GB50016—2014

2.ABCE【解析】(1)应设置火灾报警装置。(2)应设置与锅炉、变压器电容器和多油开关等的容量及建筑规模相适应的灭火设施。(3)燃气锅炉房应设置防爆泄压设施，燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统。《建筑设计防火规范》 GB50016-2014

3.ABD【解析】柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列：

(1)宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。

(2)不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

(3)应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位分隔，门应采用甲级防火门。

(4)机房内设置储油间是，其总储存量不应大于1m3，并应设置在一、二级耐火等级的单独房间内，房间门应采用甲级防火门。

(5)应设置火灾报警装置。

(6)建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时，柴油发电机房应设置自动喷水灭火系统。《建筑设计防火规范》GB50016-20145.4.13

4.AD【解析】防火墙应直接设置在建筑的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上，框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h。其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.5h时，防火墙应高于屋面0.5m以上。当建筑物的外墙为不燃烧体时，防火墙可不凸出墙的外表面。防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体管道禁止穿过防火墙。《建筑设计防火规范》GB50016-2014

5.ABCE【解析】(1)电梯井应独立设置，井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道，不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外，不应设置其他开口。《建筑设计防火规范》GB50016—20146.2.9.1

(2)电梯井的井壁应为耐火极限不低于2h的不燃性墙体。实务教材P78

(3)电梯门不应采用栅栏门。实务教材P78

6.ABCD【解析】疏散楼梯间应符合下列规定：

(1)楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。　　(2)楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。《建筑设计防火规范》GB50016—20146.4.1

7.ABCDE【解析】(1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室，不应设置卷帘。　　《建筑设计防火规范》GB50016-2014014