2017消防《综合能力》每日一练12.15

1.( )是为了防止系统由于驱动气体泄漏的累积弓l起系统的误动作而在管路中设置的阀门，它安装在系统启动管路上。

A.低泄高封阀

B.单向阀

C.选择阀

D.安全阀

2.自动喷水灭火系统，安装完毕的水力警铃启动时，警铃声强度不小于( )。

A.50dB

B.60dB

C.70dB

D. 80dB

3.气体灭火系统安装在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道，可涂红色油漆色环，色环宽度不应小于( )。

A.20mm

B.30mm

C.40mm

D.50mm

4.下列关于城市消防远程控制系统说法错误的是( )。

A.对联网用户的火灾报警信息进行接收、处理和查询

B.向城市消防通信指挥中心发送经确认的火灾报警信息

C.对公安消防机构和其他接处警中心进行管理

D.为公安消防机构提供信息服务

5.下列关于建筑火灾风险评估流程正确的是( )。

A.评估指标体系建立-信息采集-风险识别-风险分析与计算

B.评估指标体系建立-风险识别-信息采集-风险分析与计算

C.信息采集-风险识别-评估指标体系建立-风险分析与计算

D.风险识别-信息采集-评估指标体系建立-风险分析与计算

6.候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所以及堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所配置的灭火器( )检查一次。

A.每周

B.每半月

C.每月

D.每两月

7.( )反映了火灾防控水平与经济发展水平的关系。

A.千人火灾发生率

B.万人火灾发生率

C.十万人火灾发生率

D.亿元GDP火灾损失率

8.下列不属于消防安全管理方法的基本方法的是( )。

A.法律方法

B.行为激励方法

C.经济奖励方法

D.因果分析方法

9.下列不需设临时消防救援场地的施工现场的是( )。

A.建筑高度大于24m的在建工程

B.建筑工程单体占地面积大于3000m2的在建工程

C.超过5栋，且为成组布置的临时用房

D.超过10栋，且为成组布置的临时用房

10.一建筑物危险来临时间为3min，安全裕度时间取建筑的使用者撤离到安全地带所花的时问的0.5倍，该建筑人员撤离的疏散时间小于( )min。

A.1

B.2

C.3

D.4

1.【答案】A

【解析】低泄高封阀是为了防止系统由于驱动气体泄漏的累积引起系统的误动作而在管路中设置的阀门，它安装在系统启动管路上。

2.【答案】C

【解析】安装完毕的水力警铃启动时，警铃声强度不小于70dB。

3.【答案】D

【解析】气体灭火系统，安装在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道，可涂红色油漆色环，色环宽度不应小于50mm。

4.【答案】C

【解析】C选项，应该是“对联网用户的消防安全管理信息等进行管理”。

5.【答案】C

【解析】建筑火灾风险评估流程：信息采集-风险识别-评估指标体系建立-风险分析与计算-确定评估结论-风险控制。

6.【答案】B

【解析】灭火器的配置、外观等全面检查每月进行一次，候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所以及堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所配置的灭火器每半月检查一次。

7.【答案】D

【解析】亿元GDP火灾损失率反映了火灾防控水平与经济发展水平的关系。

8.【答案】D

【解析】消防安全管理方法的基本方法有行政方法、法律方法、行为激励方法、咨询顾问方法、经济奖励方法、宣传教育方法及舆论监督方法等。

9.【答粟】C

【解析】需设临时消防救援场地的施工现场：l)建筑高度大于24m的在建工程。2)建筑工程单体占地面积大于3000m2的在建工程。3)超过l0栋，且为成组布置的临时用房。

10.【答案】B

【解析】建筑人员撤离到安全地带所花的时间(RSET)与安全裕度时间TS之和应小于建筑物火灾危险来临时间ASET，即RSET+Ts11.【答案】A