2017消防《综合能力》每日一练（12.29）

1.建筑灭火器配置验收项目缺陷划分为严重缺陷项(A)、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)，灭火器配置验收的合格判定条件为( )。

A.A：0，B≤1，且B+C≤3

B.A=0，B≤1，且B+C≤4

C.A：0，B≤2，且B+C≤4

D.A=0，B≤2，且B+C≤5

2.下列关于防烟排烟系统的联动调试，说法错误的是( )。

A.当任何一个常闭送风口开启时，送风机均能联动启动

B.当火灾报警后，应启动所有部位的送风口

C.对于有补风要求的机械排烟场所，当火灾报警后，补风系统应启动

D.活动挡烟垂壁在火灾报警后联动下降到设计高度

3.施工现场普通灯具与易燃物距离不宜小于( )mm。

A.300

B.400

C.500

D.600

4.火灾报警控制器调试过程中，在故障状态下，使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号，控制器应在( )内发出火灾报警信号，并记录火灾报警时间。

A.120s

B.100s

C.60s

D.30s

5.在进行防火窗检查时，切断活动式防火窗电源，加热温控释放装置，使其热敏元件动作，观察防火窗动作情况，活动式防火窗在温控释放装置动作后( )内应能自动关闭。

A.60s

B.80s

C.100s

D.120s

6.点型感温火灾探测器的安装间距不应超过( )。

A.5m

B.10m

C.15m

D.18m

7.在火灾模拟中，对于比较常见的火灾场景，如建筑室内火灾，一般选用( )为宜。

A.专业软件

B.通用软件

C.自编软件

D.实验验证

8.人员的疏散预动时间为( )之和。

A.探测时间和报警时间

B.探测时间和识别时间

C.识别时间和反应时间

D.反应时间和报警时间

9.干式报警阀组安装要求错误的是( )。

A.安装在不发生冰冻的场所

B.安装完成后，向报警阀气室注入高度为50～100mm的清水

C.充气连接管道的直径不得小于l0mm

D.安全排气阀安装在气源与报警阀组之间，靠近报警阀组一侧

10.施工现场的可燃材料堆场与在建工程的防火间距不应小于( )。

A.7m

B.10m

C.12m

D.15m

1.【答案】B

【解析】建筑灭火器配置验收项目缺陷划分为严重缺陷项(A)、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)灭火器配置验收的合格判定条件为A：0，且8≤1，且B+C≤4。

2.【答案】B

【解析】B选项，当火灾报警后，应启动有关部位的送风口。

3.【答案】A

【解析】施工现场普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm。

4.【答案】C

【解析】火灾报警控制器调试过程中，在故障状态下，使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号，控制器应在1min(即60s)内发出火灾报警信号，并记录火灾报警时间。

5.【答案】A

【解析】在进行防火窗检查时，切断活动式防火窗电源，加热温控释放装置，使其热敏元件动作，观察防火窗动作情况，活动式防火窗在温控释放装置动作后60s内应能自动关闭。

6.【答案】B

【解析】点型感温火灾探测器安装间距不应超过10m，点型感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m。

7.【答案】A

【解析】火灾专用模拟软件相对简单，而通用CFD软件对使用者要求较高，所以，一般火灾模拟选择专用软件为宜。

8.【答案】C

【解析】人员的疏散预动时间为识别时间和反应时间之和。

9.【答粟】C

【解析】C选项，充气连接管道的直径不得小于l5mm。

10.【答案】B

【解析】施工现场的可燃材料堆场与在建工程的防火间距不应小于10m。