消防《技术实务》每日一练（1.6）

1.设置在单、多层民用建筑内的燃油、燃气锅炉房，油浸电力变压器室，应符合下列(　　)条件。

A.锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口

B.外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙

C.锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开

D.在隔墙和楼板上不应开设洞口，当必须在隔墙上开门窗时，应设置耐火极限不低于1.2h的防火门窗

E.设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施

2.设置在民用建筑内的锅炉房设置储油间时应满足下列(　　)要求。

A.其总储存量不应大于l m3

B.总储存量不应超过锅炉使用8h的量

C.储油间应采用防火墙与锅炉间隔开

D.当必须在防火墙上开门时，应设置甲级防火门

E.应设置事故储油设施

3.设置在民用建筑内的油浸电力变压器室、多油开关室、高压电容器室应满足下列要求(　　)。

A.变压器室之间、变压器室与配电室之间，应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开

B.变压器室之间、变压器室与配电室之间，应采用防火墙隔开

C.油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室，应设置防止油品流散的设施

D.油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施

E.油浸电力变压器应设置储存变压器部分油量的事故储油设施

4.下列应采用不循环使用的热凤采暖的厂房是(　　)。

A.生产过程中散发的可燃气体、可燃蒸气与采暖管道、散热器表面接触能引起燃烧的厂房

B.生产过程中散发的可燃粉尘、可燃纤维与采暖管道、散热器表面接触能引起燃烧的厂房

C.生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸气的作用能引起自燃、爆炸的厂房

D.生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸气的作用能产生爆炸性气体的厂房

E.生产过程中散发的粉尘受到高温的作用能产生爆炸性气体的厂房

5.有爆炸危险的甲、乙类生产厂房，宜采用(　　)。

A.敞开式B.半敞开式

C.全封闭式D.泄压门窗

E、轻质屋顶

6.泄压设施宜采用(　)。

A.轻质面板

B.轻质墙体

C.易于泄压的门、窗

D.安全玻璃

E、普通玻璃

1.【解析】ABCE。本题考查的是锅炉房的防火防爆措施。锅炉房的门应直通室外或直通安全出口;外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐或高度不小于1.2 m的窗槛墙。锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性隔墙和1.50h的不燃性楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口，当必须在隔墙上开设门窗时，应设置甲级防火门窗。当锅炉房内设置储油间时，其总储存量不应大于1.00m3，且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时，应设置甲级防火门。故答案选项为ABCE。

2.【解析】ACD。本题考查的是锅炉房设置储油问的要求。当锅炉房内设置储油间时，其总储存量不应大于1.00m3，且储油间应采用防火墙与锅炉问隔开;当必须在防火墙上开门时，应设置甲级防火门。故答案选项为ACD。

3.【解析】ACD。本题考查的是电力变压器的安全设置。油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房受条件限制必须布置在民用建筑内时，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻，并应符合下列规定：①变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位。②变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐或高度不小于l.20m的窗槛墙。③变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性隔墙和1.50h的不燃性楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口，当必须在隔墙上开设门窗时，应设置甲级防火门窗。④变压器室之间、变压器室与配电室之间，应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开。⑤油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室，应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施。⑥应设置火灾报警装置。⑦应设置与油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施。故答案选项为ACD。

4.【解析】ABCD。本题考查的是采暖装置的原则。在生产过程中散发可燃气体、可燃蒸气、可燃粉尘、可燃纤维(CS2气体、黄磷蒸气及其粉尘等)与采暖管道、散热器表面接触能引起燃烧的厂房以及在生产过程中散发受到水、水蒸气的作用能引起自燃、爆炸的粉尘(生产和加工钾、钠、钙等物质)或产生爆炸性气体(电石、碳化铝、氢化钾、氢化钠、硼氢化钠等释放出的可燃气体)的厂房，应采用不循环使用的热风采暖，以防止此类场所发生火灾爆炸事故。故答案选项为ABCD。

5.ABDE【解析】(1)有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置，并宜采用敞开半敞开式。其承重结构宜采用有钢筋混凝土或钢框架、排架结构。3.6.1

(2)有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。3.6.2

(3)泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。3.6.3《建筑设计防火规范》GB50016—2014

6.ABCD【解析】泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。《建筑设计防火规范》GB50016—20143.6.3