消防案例分析每日一练（1.9）

第一题(20分)

某夜总会地上共3层，每层建筑面积为18mx60m=1080m2，砖混结构。1层为大堂筇?(190m2)、迪斯科舞厅(810m2)和消防控制室(80m2)，2、3层为KTV包间(每个包间的建筑面积不大于200m2)。建筑总高度为12m。在距该夜总会两侧山墙50m处各设有室外地上消火栓1个;该建筑内每层设3个DN65消火栓，采用25m消防水带、19mm消防水枪，消火栓问距为30m，并与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统，选用标准喷头，喷头间距不大于3.60m，距墙不大于1.80m。室内、室外消防给水均取至市政DN200枝状管网，水压不小于0.35MPa。该建筑内2～3层走道(宽度2m，长度60m)和一层迪斯科舞厅不具备自然排烟条件，设有机械排烟系统，并在屋顶设排烟机房，排烟机风量为50000m3/h。迪斯科舞厅划分两个防烟分区，最大的防烟分区面积为410m2;在各KTV包间内、迪斯科舞厅内、走道、楼梯间、门厅等部位设有应急照明和疏散指示标志灯;在每层消火栓处设置5kgABC干粉灭火器两具。

根据以上场景，回答下列问题。

1.水泵吸水管水平段偏心大小头应采用什么接法，为什么?

2.消防给水管穿过墙体或楼板时应如何布置?

3.排烟机的出风口与送风机的进风口的位置关系应满足哪些要求?

4.消防给水管网施工完成后，要进行试压和冲洗，那么冲洗应按照什么顺序进行?

5.该建筑内设有的湿式自动喷水灭火系统喷水强度和作用面积是多少?

第一题【解析】

1.水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶平接，避免产生气囊和漏气现象。

2.消防给水管穿过墙体或楼板时要加设套管，套管长度不小于墙体厚度，或高出楼面或地面50mm，套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞，管道的接口不应位于套管内。

3.竖向布置时，送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方，其两者边缘最小垂直距离不应小于3.OO m;水平布置时，两者边缘最小水平距离不应小于10m。

4.管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序先室外，后室内;先地下，后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第115～116页。

5.自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级应为中危险级I级，其喷水强度不应小于6L/min·m2，作用面积不应小于160m2。