2017造价工程师《安装工程》每日一练(1.13)

1在低温环境中，不宜使用的电缆是(　)。

A.耐热聚氯乙烯电缆

B.普通交联聚乙烯电缆

C.聚氯乙烯绝缘电缆

D.乙丙橡皮绝缘电缆

参考答案：C

【解析】聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆长期工作温度不超过70℃，电缆导体的最高温度不超过1600C。短路最长持续时间不超过5s，施工敷设最低温度不得低于0℃，最小弯曲半径不小于电缆直径的10倍。

2按照在生产中所起的作用分类，龙门吊属于(　)。

A.动力机械

B.起重机械

C.固体输送机械

D.金属加工机械

参考答案：B

【解析】按照在生产中所起的作用分类，起重机械如各种桥式起重机、龙门吊等。

3与截止阀相比，闸阀的特点包括(　)。

A.水流阻力大

B.适用于带颗粒和黏性较大的介质

C.不宜用于调节启闭频繁的管路

D.安装时要注意流体"低进高出"

参考答案：C

【解析】闸阀和截止阀相比，闸阀在开启和关闭时省力，水流阻力较小，阀体比较短，当闸阀完全开启时，其阀板不受流动介质的冲刷磨损。但是闸闽的缺点是严密性较差，尤其当启闭频繁时，闸板与阀座之间密封面易受磨损;不完全开启时，水流阻力仍然较大。因此闸阀一般只作为截断装置，即用于完全开启或完全关闭的管路中，而不宜用于需要调节大小和启闭频繁的管路上。

4对于生产饱和蒸汽的锅炉，必须标明(　)。

A.蒸汽温度

B.蒸汽压力

C.过热蒸汽温度

D.额定回水温度

参考答案：B

【解析】对于生产过热蒸汽的锅炉，必须标明蒸汽过热器出口处的蒸汽温度.即过热蒸汽温度;对于生产饱和蒸汽的锅炉，只需标明蒸汽压力。

5自动喷水灭火系统中的报警阀应逐个进行渗漏试验，其试验压力应为额定工作压力的(　)倍。

A.1.15

B.1.25

C.1.5

D.2.0

参考答案：D

【解析】自动喷水灭火系统中的报警阀应逐个进行渗漏试验，试验压力为额定工作压力的2.0倍，试验时间为5min，阀瓣处应无渗漏。

6钢中某元素含量高时，钢材的强度高，而塑性小、硬度大、性脆和不易加工，此种元素为(　)。

A.碳

B.氢

C.磷

D.硫

参考答案：A

【解析】钢中碳的含量对钢的性质有决定性影响，含碳量低的钢材强度较低，但塑性大。延伸率和冲击韧性高，质地较软，易于冷加工、切削和焊接;含碳量高的钢材强度高(当含碳量超过1.00%时，钢材强度开始下降)、塑性小、硬度大、脆性大和不易加工。

7有线传输以双绞线和同轴电缆为介质时，传输的是(　)。

A.电信号

B.光信号

C.数据信号

D.射频信号

参考答案：A

【解析】有线传输常用双绞线、同轴电缆和光缆为介质。传输介质是设备、终端间连接的中间介质，也是信号传输的媒体。接续设备是系统中各种连接硬件的统称，包括连接器、连接模块、配线架、管理器等。其中双绞线和同轴电缆传输电信号，光缆传输光信号。

8混流泵的比转数一般在(　)之间。

A.400-500

B.300～500

C.250-450

D.350～450

参考答案：B

【解析】混流泵是依靠离心力和轴向推力的混合作用来输送液体，是介于离心泵和轴流泵之间的一种泵。混流泵的比转数高于离心泵、低于轴流泵，一般在300—500之间。

9在进行项目信息编码时，采用多面码的缺点在于(　)。

A.缺乏逻辑基础，本身不说明事物的任何特征

B.不能无限扩充下去，直观性较差

C.代码位数较长，会有较多的空码

D.数据过多时，很容易使含义模糊，造成错误的理解

参考答案：C

【解析】一个事物可能具有多个属性，如果在编码中能为这些属性各自规定一个位置，就形成了多面码。该法的优点是逻辑性能好，便于扩充。但这种代码位数较长，会有较多的空码。

10具有设备轻便灵活，特别是施工现场更为方便，但其曝光时间较长，灵敏度较低，石油化工行业现场施工时常用的检测方法是(　)。

A.x射线检测

B.射线检测

C.超声波检测

D.中子射线检测

参考答案：B

【解析】y射线的特点是设备轻便灵活，特别是施工现场更为方便，而且投资少，成本低。但其曝光时间长，灵敏度较低，用超微粒软片铅箱增感进行透照时，灵敏度才达到2%。另外.y射线对人体有危害作用，石油化工行业现场施工时常用。