2017年综合能力练习题

1.【多选】绿色施工的“四节一环保”，环保是指环境保护，四节是指()。

A.节能

B.节地

C.节水

D.节材

E.节电

2.【单选】根据《节约能源法》规定，以下不属于用能单位能源消费方式的是()。

A.分类计量

B.包费制

C.分类统计

D.利用状况分析

3.【单选】照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

1.正确答案：ABCD

参考解析：《绿色施工导则》规定，“绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。”

2.正确答案：B

参考解析：根据《节约能源法》规定，任何单位不得对能源的消费实行包费制。

3.正确答案：B

参考解析：《绿色施工导则》对施工用电及照明分别做出规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%.故选项B正确。

6、消防炮系统的消防水源容量不应小于规定灭火时间和冷却时间内需要同时使用( ABCD )等用水量之和。

A、水炮

B、泡沫炮

C、保护水幕喷头

D、供水管道内充水量

7、关于室内消防炮布置，说法正确的是：( BCD )。

A、室内消防炮的布置数量不应少于三门

B、应采用湿式给水系统

C、消防炮位处应设置消防水泵启动按钮

D、消防炮台结构强度应能满足喷射反力要求

8、室外消防炮的布置说法正确的是：( ABCD )。

A、应能使消防炮的射程完全覆盖被保护场所

B、应能满足灭火强度及冷却强度要求

C、应设置在被保护场所常年主导风的上风方向

D、当灭火对象较高、面积较大时，应设置消防炮塔

9、消防炮塔的布置应符合下列规定(ABCD)。

A、甲、乙、丙类液体储罐区、液化烃储罐区和石化生产装置的消防炮塔高度的确定应使消防炮对被保护对象实施有效保护

B、甲、乙、丙类液体、油品、液化石油气、天然气装卸码头的消防炮塔高度应使消防炮的俯仰回转中心高度不低于在设计潮位和船舶空载时的甲板高度

C、消防炮水平回转中心与码头前沿的距离不应小于2.5m

D、消防炮塔的周围应留有供设备维修用的通道

10、水炮的设计射程要求有：( AD )。

A、室内布置的水炮的射程应按产品射程的指标值计算

B、室内布置的水炮的射程应按产品射程的指标值的90%计算

C、室外布置的水炮的射程应按产品射程的指标值计算

D、室外布置的水炮的射程应按产品射程的指标值的90%计算