2017年综合能力练习题

1.环形消防车道至少有两处与其他车道相通，对于尽头式消防车道，需检查其设置的回车道或回车场，回车场的面积一般不小于( )。

A.12mxl2m

B.15mxl5m

C.18m×18m

D.20mx20m

2.建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道，井壁上的检查门为( )防火门。

A.甲级

B.乙级

C.丙级

D.丁级

3.住宅建筑剪刀楼梯间与消防电梯的前室合用时，合用前室的使用面积不得小于( )m2，且短边不得小于2.4m。

A.4.5

B.6.0

C.10.0

D.12.0

4.变形缝处附近的防火门，应设置在( )。

A.楼层较少一侧

B.楼层较多一侧

C.房间较多一侧

D.房间较少一侧

5.消防电梯是火灾情况下运送消防器材和消防人员的专用消防设施。消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间采用耐火极限不低于( )h的防火隔墙隔开;在隔墙上开设的门为甲级防火门。

A.1.00

B.2.00

C.3.00

D.4.00

6.自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷，当( )时，竣工验收判定为合格;否则，竣工验收规定为不合格。

A.A=0，B≤2，且B+C≤6

B.A=0，B≤检查项的l0%，且B+C≤20%

C.A=0，B≤2，且B+C≤检查项的5%

D.A=0，B≤1，且B+C≤4

1.【答案】A【解析】尽头式消防车道回车场面积一般不小于12mxl2m，高层民用建筑的回车场面积一般不小于l5mxl5m，供重型消防车使用时，其面积不小于18mxl8m。

2.【答案】C

【解析】建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道，井壁上的检查门为丙级防火门。

3.【答案】D

【解析】住宅建筑剪刀楼梯间前室共用时，前室的使用面积不小于6.0m2;与消防电梯的前室合用时，合用前室的使用面积不得小于l2.0m2，且短边不得小于2.4m。

4.【答案】B

【解析】变形缝处附近的防火门，应设置在楼层较多一侧。

5.【答案】B

【解析】消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间，采用耐火极限不低于2.00力的防火隔墙隔开，隔墙上开设的门为甲级防火门。

6.【答案】A

【解析】自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷，当A=0，B≤2，且B+C≤6时，竣工验收判定为合格;否则，竣工验收规定为不合格。