2017《案例分析》每日一练(3.15)

1、情景描述

某高层民用商住建筑，建筑面积为28096.26m2，地上二十层，地下一层，属一类高层建筑，未经消防审核、验收;大楼内现有行政办公、旅馆住宿、民企公司、普通住户、网吧、商铺等多种用途用房，含商住业主60户，办公业主6户。大楼屋顶设置有1个容量为120m3的生活、消防共用水箱，地下室有2个容量分别为100m3的消防水池，楼内仅消防电梯合用的前室设置有一根室内消火栓系统立管。大楼内消防安全由某物业服务企业进行管理。

消防监督人员在检查中发现：大楼20层仅有一处安全出口，且长期上锁;大楼东侧袋

形走道尽端两侧的房间至最近楼梯间的距离超过20m;除地下一层的网吧安装了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统，其余楼层均未安装自动报警和自动喷水灭火系统;大楼室内消火栓系统仅有一根竖管，且未设置双阀双出口型消火栓，室内消火栓管径不符合消防技术标准，十九层、二十层未安装室内消火栓;防烟楼梯间与消防电梯合用前室未用乙级防火门进行分隔;大楼西侧疏散楼梯大部分楼层设置铁门并上锁;部分楼层办公室隔断、吊项、墙面采用大量可燃易燃材料装修;大楼内部电气线路明敷，未使用阻燃套管;防烟楼梯间及楼层走道内未设置应急照明灯及疏散指示标志;未按一级负荷要求供电，消防用电未采用单独的供电回路;物业服务企业未履行消防安全管理责任，消防管理混乱。

二、问题

1.针对本项目特点，请问高层民用建筑疏散通道应如何设置?

2.根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)，消防电梯的设置应符合哪些规定?

【参考答案】

1.本项目中建筑地上二十层，地下一层，根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)、《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222--1995)等有关国家工程建设消防技术标准的规定。

超过十八层，每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯，十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通)，十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙，且户门为甲级防火门，窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为防火隔墙的单元式住宅。

2.消防电梯的设置应符合下列规定：

(1)消防电梯宜分别设在不同的防火分区内且每个防火分区不应少于1台。

(2)消防电梯应设前室，前室的使用面积：公共建筑、高层厂房，不应小于6m2;住宅建筑，不应小于4.5m2。与消防电梯问前室合用时，合用前室的使用面积：公共建筑、高层厂房，不应小于10m2;住宅建筑，不应小于6m2。

(3)消防电梯间前室宜靠外墙设置，并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。

(4)消防电梯问前室或合用前室的门，应采用乙级防火门，不应设置卷帘。

(5)消防电梯的载重量不应小于800kg。

(6)消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间，应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙隔开，当在隔墙上开门时，应设甲级防火门。

(7)消防电梯的行驶速度，应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。

(8)消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。

(9)动力与控制电缆、电线应采取防水措施。

(10)消防电梯轿厢内应设置专用消防对讲电话，并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。

(11)消防电梯间前室门口宜设挡水设施。

(12)消防电梯的井底应设排水设施，排水井容量不应小于2m3，排水泵的排水量不应小于10L/s。

2、情景描述

某国际旅游客运码头客运联检大楼，总建筑面积为81274m2，共有3层(局部设有夹层)，完全建在地面之上，工程设计将联检区室外平台消防车道处定义为建筑高度和层数起算点，因此建筑定性为地下一层，地上两层。游轮中心面积约为15000m2，建筑高度为23.90m，属于多层公共建筑，消防设计依照建筑法规执行。

建筑各层主要功能如下：地下一层为停车库、客运管理及设备用房(部分设有夹层停车库);地上一层是为出入境旅客提供的联检通道、候检大厅及候船大厅等;地上二层为客运配套服务等，采用重叠式屋顶形式，空间高大，使一层前厅与二层在空间上连通。在消防性生-能化设计评估中，根据建筑物特点及相关规定设置有效的火灾探测、自动灭火、防排烟以及有效的引导、疏散等消防措施。

问题

1.性能化设计评估对烟控系统的主要设计目标有哪些?

2.地下停车库汽车出入口部位设计应符合什么规定?

【参考答案】

1.烟控系统的主要设计目标是：

(1)为人员疏散提供两个相对安全的区域，保证在疏散过程中不会受到火灾产生烟气的伤害。

(2)为消防救援提供一个救援和展开灭火作业的安全通道和区域，免受火灾的影响。

(3)及时排除火灾中产生的大量热量，减少对建筑结构的损伤。

2.汽车出入口处坡道两侧应用防火墙与停车区隔开，坡道出人口处应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等措施与停车区隔开，当车库和坡道均设有自动灭火系统时不限。

3、情景描述

某综合楼地上55层，地下3层，建筑高度242m，总建筑面积为214387.39m2。地下部分为车库和设备用房，地上各层用途为商场、酒店、办公用房等。每层建筑面积不大于4000m2。消防用水分别从两路市政管网各引一路DN300的进水管，并在综合楼四周环通，环网上设置室外消火栓系统。综合楼各层均设置室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统，变配电室，柴油发电机房内设水喷雾灭火系统，室内消防给水系统为临高压给水系统，并采用串联消防给水方式供水。在地下3层、地上15层避难层、地上37层避难层分别设置消防泵房和中间消防水箱，在顶层设大于18m3的高位消防水箱。通信机房采用七氟丙烷气体灭火系统。该建筑还设有正压送风系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、灭火器、消防电梯等消防设施及器材。

问题

消防电梯设置要点有哪些?

【参考答案】

消防电梯设置的要点如下：

(1)消防电梯应分别设置在不同防火分区内，且每个防火分区不应少于1台。

(2)消防电梯间应设前室，宜靠外墙设置，面积符合规范要求。

(3)电梯前室的门应用乙级防火门，不应设置卷帘。

(4)消防电梯轿厢内应设专用消防对讲电话，首层消防电梯人口处应设置供消防队员专用操作按钮。

(5)消防电梯载重量不应小于800k9，电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。