一级消防《案例分析》每日一练(4.5)

1.某夜总会地上共3层，每层建筑面积为18mx60m=1080m2，砖混结构。1层为大堂筇?(190m2)、迪斯科舞厅(810m2)和消防控制室(80m2)，2、3层为KTV包间(每个包间的建筑面积不大于200m2)。建筑总高度为12m。在距该夜总会两侧山墙50m处各设有室外地上消火栓1个;该建筑内每层设3个DN65消火栓，采用25m消防水带、19mm消防水枪，消火栓问距为30m，并与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统，选用标准喷头，喷头间距不大于3.60m，距墙不大于1.80m。室内、室外消防给水均取至市政DN200枝状管网，水压不小于0.35MPa。该建筑内2～3层走道(宽度2m，长度60m)和一层迪斯科舞厅不具备自然排烟条件，设有机械排烟系统，并在屋顶设排烟机房，排烟机风量为50000m3/h。迪斯科舞厅划分两个防烟分区，最大的防烟分区面积为410m2;在各KTV包间内、迪斯科舞厅内、走道、楼梯间、门厅等部位设有应急照明和疏散指示标志灯;在每层消火栓处设置5kgABC干粉灭火器两具。

根据以上场景，回答下列问题。

1.水泵吸水管水平段偏心大小头应采用什么接法，为什么?

2.消防给水管穿过墙体或楼板时应如何布置?

3.排烟机的出风口与送风机的进风口的位置关系应满足哪些要求?

4.消防给水管网施工完成后，要进行试压和冲洗，那么冲洗应按照什么顺序进行?

5.该建筑内设有的湿式自动喷水灭火系统喷水强度和作用面积是多少?

【解析】

1.水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶平接，避免产生气囊和漏气现象。

2.消防给水管穿过墙体或楼板时要加设套管，套管长度不小于墙体厚度，或高出楼面或地面50mm，套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞，管道的接口不应位于套管内。

3.竖向布置时，送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方，其两者边缘最小垂直距离不应小于3.OO m;水平布置时，两者边缘最小水平距离不应小于10m。

4.管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序先室外，后室内;先地下，后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

5.自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级应为中危险级I级，其喷水强度不应小于6L/min·m2，作用面积不应小于160m2。

2.某高层商业综合楼地上共10层、地下共3层，建筑高度为53.80m，总建筑面积为67137.48m2。其中地下部分建筑面积为27922.30m2，使用性质为停车库及设备用房，共计停车474辆：地上建筑面积为39215.18m2，地上1～5层使用性质为零售商业，地上6～10层使用性质为餐饮与休闲娱乐场所。该建筑内设有室内、室外消火栓系统，自动喷水灭火系统，火灾自动报警系统，消防应急照明，消防疏散指示标志灭火器，消防电梯等消防设施;消防控制室设在地下1层，消防水泵房设置在地下2层。消防用电为一级负荷，电源从两个不同的区域变电站引入;消防供水从环状市政供水管网引入两条DN300的进水管，并在地块内形成环路。

根据以上场景，回答下列问题。

1.该建筑的室外消火栓的数量应如何确定?

2.计算自动喷水灭火系统相关的技术参数。

3.若消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时，应注意哪些问题?

4.该建筑的防排烟应采用哪种方式?

5.该建筑应设几台消防电梯?消防电梯的载重以及行驶速度应满足什么要求?

【解析】

1.室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定，保护半径不应大于150.0m，每个室外消火栓的用水量应为10～151/s。该建筑室外消火栓用水量为301/s，应设置2～3个室外消火栓。室外消火栓应沿高层建筑四周均匀布置，且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。

2.该高层商业综合楼火灾危险等级为中危险级1级，但其地下车库火灾危险等级为中危险级11级，故该建筑自动喷水灭火系统设计流量按照中危险级11级确定，其喷水强度为8L/min·m2，作用面积为160m2。喷头选用流量系数K=80的快速响应喷头，公称动作温度高于环境最高温度30℃，即68℃的红色喷头，厨房区域选取93℃的绿色喷头。由于每个湿式报警阀控制喷头数不超过800只，该建筑总建筑面积为67137.48m2，中危险11级一个喷头的最大保护面积为11.50m2，初步计算该建筑至少需要67137.48/11.5=5838.04，取5839个喷头，需设湿式报警阀至少5839/800=7.3，取8个。该建筑高度大于50m，加上还有3层地下室，在设置自动喷水灭火系统的报警阀组时，应注意每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头，其高程差不宜大于50m。

3.若消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时，由于该建筑消防用电为一级负荷，所以要设置自动和手动启动装置，并在30s内供电。

4.1)因为建筑高度超过50m的公共建筑，其防烟楼梯间、消防电梯间前室，应采用机械加压送风方式的防烟系统。该建筑高度为53.80m，所以其防烟楼梯间、消防电梯间前室均应设机械加压送风方式的防烟系统。机械加压送风机的全压，除计算最不利环管道压头损失外，还应有余压，其余压值应满足防烟楼梯间与走道之间的压差为40～50Pa，前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差为25-30Pa。

2)该建筑地上部分为商业综合楼，经常有人停留或可燃物较多，应设置机械排烟系统。该建筑地下车库因其建筑面积已超过1 000m2，故应设机械排烟系统。

5.因为消防电梯应分别设置在不同的防火分区，该建筑地上建筑面积39215.18m2，共10层，平均每层面积为3921.518m2，该建筑高度为53.8m，为一类高层，耐火等级不应低于一级，那么在设有自动喷水灭火系统的耐火等级为一级的一类高层建筑，防火分区的最大允许建筑面积为3000m2，应划分2个防火分区，因此该建筑应设置2台消防电梯。消防电梯载重量不应小于800kg，行驶速度从首层到顶层的运行时间不应超过60s。