2017造价工程师《安装工程》每日一练(4.10)

1超声波焊原则上并不适用于焊接(　　)。

A.黄铜

B.塑料

C.铅

D.铁

参考答案：B

【解析】超声波焊可焊接的材料种类很广泛，除钢材外，还可焊接高导电性、高导热性材料(如银、铜、铝)，物理性能相差很大的异种金属(如铜一铝、铜一钨、铝一镍等)以及非金属材料(如云母、大多数热塑性塑料等)。

2消火栓系统中的无缝钢管一般应采用(　　)。

A.螺纹连接

B.焊接连接

C.法兰连接

D.螺栓连接

参考答案：C

【解析】消火栓系统的无缝钢管一般采用法兰连接，在保证镀锌加工尺寸要求的前

提下，其管配件及短管连接采用焊接连接。

3泵的叶轮一般由2～6片弯曲叶片组成，主要用于大面积灌溉排涝、城市排水、电站循环水、船坞升降水位，属于低扬程大流量的这种泵是(　　)。

A.离心泵

B.轴流泵

C.容积式泵

D.罗茨泵

参考答案：B

【解析】轴流泵由泵体、泵盖、叶轮、泵轴、轴承、导叶装置、进口管、出口管和联轴器组成。泵的叶轮一般由2～6片弯曲叶片组成。轴流泵适用于低扬程大流量送水，主要用于农业大面积灌溉排涝、城市排水、输送需要冷却水量很大的热电站循环水以及船坞升降水位。

4电弧电压取决于(　　)。

A.电弧

B.电阻

C.电弧长

D.电极电位

参考答案：C

【解析】电弧电压是由电弧长度来决定。电弧长，则电弧电压高;电弧短，则电弧电压低。

5导致卤代烷灭火系统退出市场的原因是(　　)。

A.灭火效果差

B.有残留污染

C.破坏大气臭氧层

D.使用不方便

参考答案：C

【解析】近年来面对世界各国普遍关注的关于保护大气臭氧层的《维也纳公约》、《蒙特利尔议定书》等国际公约，决定停止使用哈龙灭火剂，卤代烷灭火系统逐步退出了市场，原因是其对大气臭氧层有破坏作用。

6保存点击查看试题笔记(1)26管道进行液压试验时，埋地钢管道的试验压力应为设计压力的(　　)倍，且不得低于0.4MPa。

A.1.O

B.1.25

C.1.5

D.1.75

参考答案：C

【解析】管道进行液压试验时，承受内压的钢管道及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.5倍，埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍，且不得低于0.4hiPa。

7消防水箱应储存(　　)rain的消防用水量。

A.8

B.10

C.12

D.15

参考答案：B

【解析】设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统适用于室外管网的水量和水压经常不能满足室内消火栓给水系统的初期火灾所需水量和水压的情况。水箱储存lomin室内消防用水量，消防水泵的扬程按室内最不利点消火栓灭火设备的水压计算。

8只适用于一般建筑物楼层或墙壁不需要密封的管道的套管是(　　)。

A.柔性套管和钢性套管

B.钢管套管和铁皮套管

C.柔性套管和铁皮套管

D.钢管套管和钢性套管

参考答案：B

【解析】套管分为柔性套管、刚性套管、钢管套管及铁皮套管等几种，前两种套管用填料密封，适用于穿过水池壁、防暴车间的墙壁等。后两种套管只适用于穿过一般建筑物楼层或墙壁不需要密封的管道。

9我国分部分项工程量清单项目编码中，由清单编制人编制的是(　　)。

A.第一级编码

B.第二级编码

C.第三级编码

D.第五级编码

参考答案：D

【解析】我国建设工程清单工程量计算，按照我国现行国家标准《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856--2013)的规定，分部分项工程量清单项目编码采用12位阿拉伯数字表示，以“安装工程一安装专业工程一安装分部工程一安装分项工程一具体安装分项工程”的顺序进行五级项目编码设置。一、二、三、四级编码为全国统一，第五级编码由清单编制人根据工程的清单项目特征分别编制。

10铅管规格的通常表示方法是(　　)。

A.内径

B.内径×壁厚

C.外径

D.外径×壁厚

参考答案：B

【解析】铅管的规格通常是用内径X壁厚来表示，常用规格范围为15～200mm，直径超过lOOmm的铅管，需用铅板卷制。

11铸铁省煤器安装前应检查翼片的破损情况，根据规定，整个省煤器中有破损翼片的根数不应大于总根数的(　　)。

A.5%

B.8%

C.10%

D.12%

参考答案：C

【解析】根据规定，每根铸铁省煤器管上破损的翼片数不应大于总翼片数的5%.整个省煤器中有破损翼片的根数不应大于总根数的10%。

12与沉浸式蛇管换热器相比，喷淋式蛇管换热器的主要特点为(　　)。

A.可承受较高的压力

B.传热效果较好

C.检修和清洗困难

D.管子利用率低

参考答案：B

【解析】喷淋式蛇管换热器多用作冷却器，该设备常放置在室外空气流通处，冷却水在汽化时，可带走部分热量，可提高冷却效果。与沉浸式蛇管换热器相比，喷淋式蛇管换热器具有便于检修和清洗、传热效果较好等优点，其缺点是喷淋不易均匀。

13垫铁放置应符合的要求是：承受主要负荷的垫铁组，应使用(　　)。

A.平垫铁

B.成对斜垫铁

C.螺栓调整垫铁

D.斜垫铁

参考答案：B

【解析】常用的垫铁有平垫铁、斜垫铁和螺栓调整垫铁。其中，斜垫铁又名斜插式垫铁，大多用于不承受主要负荷的部位;承受负荷的垫铁组，应使用成对斜垫铁，调平后用定位焊焊牢固。

14(　　)是应用最多、最广的耐火隔热保温材料。

A.硅藻土耐火隔热保温材料

B.硅酸铝耐火纤维

C.微孔硅酸钙保温材料

D.矿渣棉制品

参考答案：A

【解析】硅藻土耐火隔热保温材料是目前应用最多、最广的耐火隔热保温材料。硅藻土耐火保温砖、板、管，具有气孔率高、耐高温及保温性能好、密度小等特点。采用这种材料.可以减少热损失，降低燃料消耗，减薄炉墙厚度，减轻炉体重量，降低工程造价，缩短窑炉周转时间，提高生产效率。

15某金属油罐高20m，其罐底设计标高为一8.00m，此油罐属于(　　)。

A.地上油罐

B.半地上油罐

C.地下油罐

D.半地下油罐

参考答案：A

【解析】油罐按所处位置可分为：①地上油罐，其罐底位于设计标高±0.00及其以上，罐底在设计标高±0.00以下但不超过油罐高度的1/2，也称为地上油罐;②半地下油罐，指油罐埋入地下深于其高度的1/2，而且油罐的液位的最大高度不超过设计标高±0.00以上0.2m;③地下油罐，指罐内液位处于设计标高±0.00以下0.2m的油罐。

16耐酸酚醛塑料管是一种具有良好耐腐蚀性和热稳定性的非金属管材，但不能用其输送的介质为(　　)。

A.碱

B.盐酸

C.低浓度硫酸

D.中等浓度硫酸

参考答案：A

【解析】耐酸酚醛塑料是一种具有良好耐腐蚀性和热稳定性的非金属材料，是用热固性酚醛树脂为粘合剂，耐酸材料如石棉、石墨等作填料制成。它用于输送除氧化性酸(如硝酸)及碱以外的大部分酸类和有机溶剂等介质，特别能耐盐酸、低浓度及中等浓度硫酸的腐蚀。

17施工措施项目的列项及其计量要根据(　　)进行。

A.施工项目管理规划

B.项目进度管理规划

C.项目成本管理规划

D.项目质量管理规划

参考答案：A

【解析】施工措施项目的列项及其计量要根据施工项目管理规划进行，施工项目管理规划主要内容有施工方案和施工方法、施工现场管理和施工平面图等。

18碳的含量对钢的性质有决定性的影响，当含碳量高时，钢的性能表现为(　　)。

A.强度低，塑性、韧度低

B.强度高，塑性小，硬度大

C.强度低，塑性、延伸率高

D.强度高，塑性大，脆性大

参考答案：B

【解析】钢中碳的含量对钢的性质有决定性的影响：含碳量低，钢的强度较低，但塑性大，延伸率和冲击韧度高，钢质较软，易于冷加工、切削和焊接;含碳量高，钢的强度高、塑性小、硬度大、脆性大且不易加工。

19与截止阀相比，闸阀(　　)。

A.宜用于需要调节流量大小的场合

B.宜用于启闭频繁的管路

C.适用于蒸汽管路

D.适用于大口径管路

参考答案：D

【解析】闸阀密封性能好，流体阻力小，开启、关闭力较小，也有一定调节流量的性能，并且能从阀杆的升降高低看出阀的开度大小，主要用在一些大口径管道上。

20关于安装专业工程措施项目的可能列项，下列各项不正确的是(　　)。

A.当拟建工程中有工艺钢结构预制安装，可列项“组装平台”

B.当拟建工程中有设备、管道冬雨季施工，可列项“设备、管道施工安全防冻防雨”

C.当拟建工程中有洁净度、防腐要求高的管道安装措施，可列项“管道施工安全防腐”

D.当拟建工程有大于40t设备安装，可列项“格架式抱杆”

参考答案：C

【解析】选项C，当拟建工程中有洁净度、防腐要求较高的管道安装，措施项目清单可列项“管道安装充气保护”。