一级消防《技术实务》每日一练(4.10)

1.在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于(　　)h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与库房隔开，并应设置独立的安全出口。

A.3.00

B.2.50

C.1.50

D.1.00

2.高层民用建筑之间的防火间距为(　　)m。

A.8

B.10

C.11.5

D.13

3.燃油和燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位，但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层，当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于(　　)m时;可设置在屋顶上。

A.4

B.5

C.6

D.7.5

4.高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所，应设在首层或二、三层;当必须设在其他楼层时，要求一个厅、室的建筑面积不宜超过(　　)m2。

A.250

B.350

C.400

D.500

5.耐火等级为一级的厂房和仓库建筑构件的屋顶承重构件，其耐火极限为(　　)h。

A.3.00

B.2.50

C.2.00

D.1.50

6.耐火等级为一、二级的高层民用建筑，其防火分区最大允许建筑面积为(　　)m2。

A.1000

B.1300

C.1500

D.2000

7.当歌舞娱乐放映游艺场所布置在地下或4层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不应大于(　　)m2，即使设置自动喷水灭火系统面积也不能增加，以便将火灾限制在该房间内。

A.100

B.200

C.300

D.500

8.对玻璃幕墙，应在每层楼板外沿设置高度不低于(　　)m的不燃性实体墙或防火玻璃墙;当室内设置自动喷水灭火系统时，该部分墙体的高度不应小于(　　)m。

A.1.0，0.8

B.1.2，0.5

C.1.2，0.8

D.1.5，0.8

9.防火墙应截断可燃性墙体或难燃性墙体的屋顶结构，且应高出不燃性墙体屋面不小于(　　)cm，高出可燃性墙体或难燃性墙体屋面不小于50cm。

A.20

B.40

C.50

D.60

10.已知某一、二级耐火等级建筑中观众厅的允许疏散时间为2min，则阶梯地面100人所需的疏散宽度(即百人宽度指标)为(　　)m。

A.0.60

B.0.75

C.0.85

D.0.95

11.凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起化学反应的物质，均称为(　　)。

A.可燃物

B.助燃物

C.易燃物

D.燃烧产物

12.按照国家标准《火灾分类》(GB/T 4968--2008)的规定，火灾分为A、B、C、D、E、F六类。其中A类火灾指的是(　　)。

A.固体物质火灾

B.液体或可熔化固体物质火灾

C.气体火灾

D.金属火灾

13.雷电导致的火灾原因不包括(　　)。

A.雷电直接击在建筑物上发生热效应、机械效应作用等

B.雷电产生的静电感应作用和电磁感应作用

C.低电位雷电波沿着金属设施侵入建筑物内部

D.高电位雷电波沿着电气线路或金属管道系统侵入建筑物内部

14.自动喷水泡沫联用系统在喷水的同时，喷出泡沫，泡沫覆盖于燃烧液体或固体的表面，在冷却作用的同时，将可燃物与空气隔开，从而可以灭火。这是利用了(　　)的原理。

A.窒息灭火

B.隔离灭火

C.冷却灭火

D.化学抑制

15.下列爆炸品，属于具有整体爆炸危险的物质和物品(整体爆炸，是指瞬间影响到几乎全部装入量的爆炸)的是(　　)。

A.爆破用的电雷管、非电雷管、弹药用雷管、叠氮铅、雷汞等起爆药

B.速燃导火索、点火管、点火引信

C.带有炸药或抛射药的火箭、火箭弹头，装有炸药的炸弹、弹丸、穿甲弹，非水活化的带有或不带有爆炸管、抛射药或发射药的照明弹、燃烧弹等

D.导火索、手持信号弹、响墩

16.在实际应用中，将(　　)的液体归为乙类火险物质。

A.闪点<25℃

B.闪点<28℃

C.闪点≥28℃且<60℃

D.闪点≥50℃

17.根据燃点的高低，燃烧物质可分为易燃固体和可燃固体，燃点高于(　　)℃的称为可燃固体。

A.200

B.300

C.420

D.450

18.易燃固体的火灾危险性不包括(　　)。

A.燃点低、易点燃

B.遇酸、氧化剂易燃易爆

C.本身或燃烧产物有毒质

D.受热膨胀性

19.自熄性塑料及其制品，酚醛泡沫塑料及其制品，水泥刨花板等，属于储存物品中的(　　)类。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

20.(　　)物品的特性是在空气中受到火烧或高温作用时，难起火、难燃或微燃，将火源拿走，燃烧即可停止。

A.甲类

B.乙类

C.丙类

D.丁类

1.B2.D 3.C 4.C 5.D 6.C 7.B 8.C 9.B 10.B

11.A 12.A 13.C 14.B 15.A 16.C 17.B 18.D 19.D 20.D