一级消防《综合能力》每日一练(4.14)

1.歌舞厅、影剧院、宾馆、饭店等公众聚集的场所，在投入使用或者营业前，应当向(　　)申请消防安全检查。

A.场所所在地的人民政府

B.场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构

C.场所所在地的公安机关

D.场所所在地的国家安全机关

2.根据《消防法》的规定，餐馆的火灾自动报警、消火栓等设施应当每(　　)全面检测一次。

A.半年

B.1年

C.2年

D.3年

3.总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙防火工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙公司赔偿。下列赔偿的说法中，能够成立的是(　　)。

A.乙公司与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲公司赔偿

B.若甲公司已全部赔偿建设单位的损失，则建设单位无权再向乙公司要求赔偿

C.该质量问题是由乙公司造成的，与甲公司无关

D.对该质量问题，乙公司与甲公司负有同等责任，乙公司仅承担赔偿的一半

4.某地公安机关消防机构组织了9名专家对一单位建设工程的特殊消防设计文件依法进行评审。如有(　　)评审专家同意，该单位建设工程的特殊消防设计文件可以作为消防设计审核的依据。

A.4名

B.5名

C.6名

D.7名

5.有固定生产经营场所且具有一定规模的(　　)，应当纳入消防监督检查范围。

A.公司

B.企业

C.个体工商

D.农民专业合作社

6.某厂焊工张某因生产安全事故不慎引起火灾并受到伤害，根据《安全生产法》的规定，下列关于张某获取赔偿的说法中，正确的是(　　)。

A.只能依法获得工伤社会保险赔偿

B.只能依照有关民事法律提出赔偿要求

C.工伤社会保险赔偿不足的，应当向民政部门提出赔偿要求

D.除依法享有工伤保险赔偿外，可以依照有关民事法律提出赔偿要求

7.国家机构以外的社会组织或者个人利用非国家财政性经费，创办消防安全专业培训机构，面向社会从事消防安全专业培训的，应当经(　　)或者人力资源和社会保障部门依法批准。

A.国家教育行政部门

B.省级教育行政部门

C.市级教育行政部门

D.县级教育行政部门

8.对钢结构防火涂料的涂层厚度进行检查时，厚涂型防火涂料的涂层厚度(　　)及队1面积应符合有关耐火极限的设计要求。

A.70%

B.75%

C.80%

D.85%

9.消防车通道的净宽度和净空高度均不小于4.0m，其坡度不宜大于(　　)。

A.5%

B.8%

C.10%

D.12%

10.丙类厂房每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，仅设一个安全出15时，其每层建筑面积不超过250m2，且同一时间的生产人数不超过(　　)。

A.30人

B.20人

C.10人

D.5人

11.设置在转角附近的防火墙，内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不得小于(　　)，当采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，距离可不限。

A.2.0m

B.4.0m

C.6.0m

D.8.0m

12.装运液化石油气和其他易燃易爆化学物品的专用码头，与其他物品码头之间的距离不小于最大装运船舶长度的(　　)。

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍

13.对于占地面积大于30000m2的可燃材料堆场，液化石油气储罐区，甲、乙、丙类液体储罐区，可燃气体储罐区，应设置(　　)。

A.环形消防车通道

B.尽头式消防车通道

C.穿越建筑的消防车通道

D.与环形消防车通道相连的中间消防车通道

14.消防车登高操作场地与消防车通道连通，场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜(　　)。

A.小于5m，且不大于8m

B.小于5m，且不大于10m

C.小于8m，且不大于15m

D.小于15m，且不大于50m

15.对于甲、乙类厂房，办公室、休息室等不得设置在厂房内，必须设置时，只能与耐火等级不低于(　　)的厂房贴邻建造，并采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

16.剧场、电影院、礼堂的幕布的燃烧性能不得低于(　　)。

A.A级

B.B1级

C.B2级

D.B3级

17.采用相对密度(与空气密度的比值)不小于(　　)的可燃气体为燃料的锅炉，不得设置在地下或半地下。

A.0.7

B.0.75

C.0.8

D.0.85

18.歌舞娱乐、放映、游艺场所布置在袋形走道的两侧或尽端时，最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不大于(　　)。

A.3m

B.6m

C.9m

D.12m

19.梁、通风管道、排管、桥架宽度大于(　　)时，在其腹面以下部位增设喷头。

A.0.8m

B.1.0m

C.1.2m

D.1.6m

20.当通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时，应检查其两侧是否设置公称动作温度为(　　)的防火阀。

A.50℃

B.60℃

C.70℃

D.80℃

1.B【解析】根据《消防法》第15条的规定，公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。

2.B【解析】根据《消防法》第16条的规定，机关、团体、企业、事业等单位应当对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。其中消防设施是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。

3.B【解析】根据《建筑法》第29条的规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

4.D【解析】根据《建设工程消防监督管理规定》第19条的规定，对2/3以上评审专家同意的特殊消防设计文件，可以作为消防设计审核的依据。

5.C【解析】根据《消防监督检查规定》第39条的规定，有固定生产经营场所且具有一定规模的个体工商户，应当纳入消防监督检查范围。

6.D【解析】《安全生产法》第48条规定，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。

7.B【解析】国家机构以外的社会组织或者个人利用非国家财政性经费，创办消防安全专业培训机构，面向社会从事消防安全专业培训的，应当经省级教育行政部门或者人力资源和社会保障部门依法批准，并到省级民政部门申请民办非企业单位登记。

8.C【解析】用测针(厚度测量仪)检测涂层厚度时，厚涂型防火涂料的涂层厚度80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不低于设计要求的85%。

9.B【解析】消防车通道的净宽度和净空高度均不小于4.0m，其坡度不宜大于8%。

10.B【解析】丙类厂房每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，仅设一个安全出口时，其每层建筑面积不超过250m2，且同一时间的生产人数不超过20人。

11.B【解析】设置在转角附近的防火墙，内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不得小于4.0m，当采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，距离可不限。

12.B【解析】装运液化石油气和其他易燃易爆化学物品的专用码头，与其他物品码头之间的距离不小于最大装运船舶长度的2倍，距主航道的距离不小于最大装运船舶长度的1倍。

13.D【解析】对于占地面积大于30000m2的可燃材料堆场，液化石油气储罐区，甲、乙、丙类液体储罐区，可燃气体储罐区，设置与环形消防车通道相连的中间消防车通道。

14.B【解析】消防车登高操作场地与消防车通道连通，场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m，且不大于10m。

15.B【解析】对于甲、乙类厂房，办公室、休息室等不得设置在厂房内，必须设置时，只能与耐火等级不低于二级的厂房贴邻建造，并采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。

16.B【解析】剧场、电影院、礼堂的幕布的燃烧性能不得低于B1级。

17.B【解析】采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉，不得设置在地下或半地下。

18.C【解析】歌舞娱乐、放映、游艺场所布置在袋形走道的两侧或尽端时，最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不大于9m。

19.C【解析】梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时，在其腹面以下部位增设喷头。

20.C【解析】当通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时，应检查其两侧是否设置公称动作温度为70℃的防火阀。