一级消防《技术实务》每日一练(4.26)

1.储存物品的火灾危险性属于乙类的是(　　)。

A.钠

B.氢化钠

C.硫黄

D.植物油

【答案】C

【解析】按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)，储存物品的火灾危险性为甲类的包括金属钾、钠、锂、钙、锶，氢化锂，四氢化铝锂，氢化钠;乙类的包括硫黄，镁粉，铝粉，赛璐珞板(片)，樟脑，萘，生松香，硝化纤维漆布，硝化纤维色片;丙类的包括动物油，植物油，沥青，蜡，润滑油，机油，重油，闪点≥60℃的柴油，糖醛，59～60，度的白酒。因此，本题的正确答案是C。

2.按照《建筑设计防火规范》，我国将生产的火灾危险性分为(　　)。

A.三级

B.七种

C.五类

D.四组.

【答案】C

【解析】目前，国际上对生产厂房和储存物品仓库的火灾危险性尚无统一的分类方法。国内主要依据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)，把生产的火灾危险性分为5类。因此，本题的正确答案是C。

3.生产和储存的火灾危险性属于乙类的液体其闪点(　　)。

A.闪点<28℃

B.28℃≤闪点<60℃

C.闪点=60℃

D.闪点>60℃

【答案】B

【解析】国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)把生产和储存的火灾危险性分为5类，其中闪点≥28℃且<60℃的液体属于乙类火灾危险性物质。因此，本题的正确答案是B。

4.(　　)是整个建筑的生命线，也是建筑防火的基础。

A.建筑材料

B.总平面布置

C.防火分区

D.建筑结构安全

【答案】D

【解析】建筑结构的安全是整个建筑的生命线，也是建筑防火的基础。建筑物的耐火等级是研究建筑防火措施、规定不同用途建筑物需采取相应防火措施的基本依据。因此，本题的正确答案是D。

5.为保证安全疏散，电影院观众厅内疏散走道的净宽度，应按每百人不小于(　　)的净宽度计算。

A.0.4m

B.0.5m

C.0.6m

D.0.8m

【答案】C

【解析】剧院、电影院、礼堂、体育馆等观众厅内疏散走道的净宽度，应按每百人不小于0.6m的净宽度计算，且不应小于1.0m;边走道的净宽度不宜小于0.8m。因此，本题的正确答案是C。

6.高层建筑、公共娱乐场所、百货商场等在进行室内装修时应采用(　　)。

A.易燃材料

B.难燃材料和不燃材料

C.混凝土

D.可燃材料

【答案】B

【解析】为确保建筑物在受到火灾危害时，一定时间内不垮塌，并阻止、延缓火灾的蔓延，建筑构件多采用不燃烧材料或难燃材料。这些材料在受火时，不会被引燃或很难被引燃，从而降低了结构在短时间内破坏的可能性。这类材料如混凝土、粉煤灰、炉渣、陶粒、钢材、珍珠岩、石膏以及一些经过阻燃处理的有机材料等不燃或难燃材料。因此，本题的正确答案是B。

7.公共休闲场所安全出口的疏散门应(　　)。

A.向外开启

B.向内开启

C.侧拉开启

D.自由开启

【答案】A

【解析】公共建筑内安全出口的门应设置在火灾时能从内部易于开启门的装置;人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设置门槛，从门扇开启90°的门边处向外

1.4m范围内不应设置踏步，疏散门应为推闩式外开门。因此，本题的正确答案是A。

8.歌舞娱乐放映游艺场所不允许设置在建筑内(　　)。

A.首层

B.地下一层

C.地下二层

D.三层

【答案】C

【解析】歌舞厅、卡拉0K厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(简称歌舞娱乐放映游艺场所)，应布置在建筑的首层或二、三层，宜靠外墙设置，不应布置在袋形走道的两侧和尽端。当必须设置在其他楼层时，不应设置在地下二层及二层以下，设置在地下一层时，地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。因此，本题的正确答案是C。

9.《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)规定消防车道的净宽度不应小于(　　)。

A.3m

B.4m

C.5m

D.6m

【答案】B

【解析】消防车道一般按单行线考虑，为便于消防车顺利通过，消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m，消防车道的坡度不宜大于8%。因此，本题的正确答案是B。

10.燃烧性能为B2级的建筑材料是(　　)。

A.易燃材料

B.不燃材料

C.难燃材料

D.可燃材料

【答案】D

11.地下车站站台至站厅的疏散楼梯、扶梯和疏散通道的通过能力，应保证在远期或客流控制期中超高峰小时最大客流量时，一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客能在(　　)内全部疏散至站厅公共区或其他安全区域。

A.5min

B.6min

C.7min

D.10min

【答案】B

【解析】地下车站站台至站厅的疏散楼梯、扶梯和疏散通道的通过能力，应保证在远期或客流控制期中超高峰小时最大客流量时，一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客能在6min内全部疏散至站厅公共区或其他安全区域。因此，本题的正确答案是B。

12.有人值守的车站设备、管理用房的门位于2个安全出口之间时，其房间门至最近安全出口的距离不应大于(　　)。

A.20m

B.30m

C.40m

D.50m

【答案】C

【解析】有人值守的车站设备、管理用房的门当位于两个安全出口之间时，其房间门至最近安全出口的距离不应大于40m，当位于袋形走道两侧或尽端时，其疏散门至最近安全出口的距离不应大于20m。因此，本题的正确答案是C。

13.地铁车站站台、站厅公共区内的疏散指示标志应采用电光源型，并设置在柱面或墙面上。标志上边缘距地面不应大于(　　)，间距不应大于(　　)或不应超过二跨柱间距。

A.0.5m，10m

B.0.5m，20m

C.1m，20m

D.2.2m，10m

【答案】C

【解析】站台、站厅公共区内的疏散指示标志应采用电光源型，并应设置在柱面或墙面上。标志的上边缘距地面不应大于lm，间距不应大于20m或不应超过二跨柱间距。宜在相对应位置吊顶下设置疏散指示标志，其下边缘距地面不应小于2.2m。因此，本题的正确答案是C。

14.采用水力压接技术将预制的管段在事先开挖的基槽内逐节连接起来，使之形成能防水、通行的通道的隧道施工方法称为(　　)。

A.沉管法

B.盾构法

C.钻爆法

D.明挖法

【答案】A

【解析】沉管法：采用水力压接技术将预制的管段在事先开挖的基槽内逐节连接起来，使之形成能防水、通行的通道。矩形隧道一般采用此法建造。因此，本题的正确答案是A。

15.长隧道的隧道长度L为(　　)，断面面积F为(　　)。

A.L>3000m,F>100m2

B.1000mC.500m2 D.L≤500m,F<30m2

【答案】B

【解析】依据隧道的建设规模大小是区分隧道类型的主要分类方法，以所建隧道长度和断面面积两项指标来衡量。隧道分类见表B。

因此，本题的正确答案是B。

16.隧道火灾最为典型的灾害后果是(　　)。

A.人员伤亡

B.直接经济损失

C.间接损失

D.次生灾害

【答案】D

【解析】隧道火灾引发次生灾害是隧道火灾最为典型的灾害后果。通常，隧道火灾发生后会引发交通事故、爆炸、人员中毒等次生灾害。一方面会助长火灾的扩大蔓延，加重火灾危害性后果;另一方面，会打破原有安全疏散、灭火救援和交通控制等秩序，增加安全疏散和灭火救援难度;第三方面，次生灾害的突发性和随机性，会对隧道内的驾乘人员和救援人员构成潜在威胁和突如其来的伤害，可见隧道火灾的危害性十分严重。因此，本题的正确答案是D。

17.为减少隧道内固定火灾荷载，隧道内通风系统的风管及其保温材料应采用(　　)，柔性接头可采用(　　)。

A.不燃材料，可燃材料

B.不燃材料，难燃材料

C.难燃材料，可燃材料

D.难燃材料，易燃材料

【答案】B

【解析】为了减少隧道内固定火灾荷载，隧道衬砌、附属构筑物、疏散通道的建筑材料及其内装修材料，除施工缝嵌封材料外均应采用不燃烧材料。通风系统的风管及其保温材料应采用不燃材料，柔性接头可采用难燃烧材料。隧道内的灯具、紧急电话箱(亭)应采用不燃烧材料制作的防火桥架。隧道内的电缆等应采用阻燃电缆或矿物绝缘电缆，其桥架应采用不燃烧材料制作的防火桥架。因此，本题的正确答案是B。

18.隧道内应采用防火墙或耐火极限不低于(　　)的耐火构件将隧道附属构筑物(用房)与隧道分隔开，形成相互独立的防火分区。

A.1.00h

B.1.50h

C.2.00h

D.3.OOh

【答案】D

【解析】隧道为狭长建筑，其防火分区按照功能分区划分。隧道内应采用防火墙或耐火极限不低于3.00h的耐火构件将隧道附属构筑物(用房)，如辅助坑道以及专用避难疏散通道、独立避难间等与隧道分隔开，形成相互独立的防火分区。因此，本题的正确答案是D。

19.隧道行车道旁的电缆沟顶部应高于路面，且不应小于(　　)。

A.100mm

B.150mm

C.200mm

D.300mm

【答案】C

【解析】隧道行车道旁的电缆沟，其侧沿应采用不渗透液体的结构，电缆沟顶部应高于路面，且不应小于200mm。当电缆沟跨越防火分区时，应在穿越处采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧材料进行防火封堵。因此，本题的正确答案是C。

20.双层隧道上下层车道之间可以设置疏散楼梯，火灾时通过疏散楼梯至另一层隧道，间距一般取(　　)左右。

A.50m

B.100m

C.150m

D.200m

【答案】B