一级消防《综合能力》每日一练(5.2)

1.住宅外的其他建筑，建筑高度大于(　　)的非单层建筑属于高层建筑。

A.27m

B.24m

C.32m

D.50m

2.使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的仓库和厂房，建筑耐火等级不低于(　　)。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

3.电机额定功率不大于20kW的消防水泵相邻机组外轮廓面之间最小间距(　　)。

A.0.4m

B.0.8m

C.1.0m

D.1.2m

4.《消防法》规定我国的消防工作原则包括(　　)依法监管。

A.政府

B.部门

C.单位

D.公民

5.单、多层丙类厂房，多层丁、戊类厂房，单层乙类仓库，单、多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库，粮食平房仓，建筑的耐火等级不低于(　　)。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

6.水泵机组基础的平面尺寸，有关资料如未明确，无隔振安装时应较水泵机组底座四周各宽出(　　)。

A.80～100mm

B.100～150mm

C.150～200mm

D.200～250mm

7.先确定将社会上公认或允许的防火安全指标作为防火安全评价的衡量标准，将自身的结果同安全指标进行比较，从而发现自身工作的不足和优势，以采取相应的技术或者管理措施予以加强的消防安全管理方法属于(　　)。

A.安全检查表分析方法

B.因果分析方法

C.事故树分析方法

D.消防安全状况评估方法

8.四级耐火等级的丁类、戊类厂房建筑只能为(　　)层。

A.1

B.2

C.3

D.4

9.当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时，消防给水管网水压强度试验压力不应低于(　　)。

A.0.8MPa

B.1.0MPa

C.1.2MPa

D.1.4MPa

10.消防安全重点单位依法确定的消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、消防控制室值班操作人员等，自确定或变更之日起(　　)个工作日内，向当地公安机关消防机构报告备案。

A.5

B.10

C.15

D.20

11.设置在转角附近的防火墙，内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不得小于(　　)，当采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，距离可不限。

A.2.0m

B.4.0m

C.6.0m

D.8.0m

12.装运液化石油气和其他易燃易爆化学物品的专用码头，与其他物品码头之间的距离不小于最大装运船舶长度的(　　)。

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍

13.对于占地面积大于30000m2的可燃材料堆场，液化石油气储罐区，甲、乙、丙类液体储罐区，可燃气体储罐区，应设置(　　)。

A.环形消防车通道

B.尽头式消防车通道

C.穿越建筑的消防车通道

D.与环形消防车通道相连的中间消防车通道

14.消防车登高操作场地与消防车通道连通，场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜(　　)。

A.小于5m，且不大于8m

B.小于5m，且不大于10m

C.小于8m，且不大于15m

D.小于15m，且不大于50m

15.对于甲、乙类厂房，办公室、休息室等不得设置在厂房内，必须设置时，只能与耐火等级不低于(　　)的厂房贴邻建造，并采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

16.剧场、电影院、礼堂的幕布的燃烧性能不得低于(　　)。

A.A级

B.B1级

C.B2级

D.B3级

17.采用相对密度(与空气密度的比值)不小于(　　)的可燃气体为燃料的锅炉，不得设置在地下或半地下。

A.0.7

B.0.75

C.0.8

D.0.85

18.歌舞娱乐、放映、游艺场所布置在袋形走道的两侧或尽端时，最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不大于(　　)。

A.3m

B.6m

C.9m

D.12m

19.梁、通风管道、排管、桥架宽度大于(　　)时，在其腹面以下部位增设喷头。

A.0.8m

B.1.0m

C.1.2m

D.1.6m

20.当通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时，应检查其两侧是否设置公称动作温度为(　　)的防火阀。

A.50℃

B.60℃

C.70℃

D.80℃

1.B2.A3.A4.B5.C6.B7.D8.A9.D10.A

11.B【解析】设置在转角附近的防火墙，内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不得小于4.0m，当采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，距离可不限。

12.B【解析】装运液化石油气和其他易燃易爆化学物品的专用码头，与其他物品码头之间的距离不小于最大装运船舶长度的2倍，距主航道的距离不小于最大装运船舶长度的1倍。

13.D【解析】对于占地面积大于30000m2的可燃材料堆场，液化石油气储罐区，甲、乙、丙类液体储罐区，可燃气体储罐区，设置与环形消防车通道相连的中间消防车通道。

14.B【解析】消防车登高操作场地与消防车通道连通，场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m，且不大于10m。

15.B【解析】对于甲、乙类厂房，办公室、休息室等不得设置在厂房内，必须设置时，只能与耐火等级不低于二级的厂房贴邻建造，并采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。

16.B【解析】剧场、电影院、礼堂的幕布的燃烧性能不得低于B1级。

17.B【解析】采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉，不得设置在地下或半地下。

18.C【解析】歌舞娱乐、放映、游艺场所布置在袋形走道的两侧或尽端时，最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不大于9m。

19.C【解析】梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时，在其腹面以下部位增设喷头。

20.C【解析】当通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时，应检查其两侧是否设置公称动作温度为70℃的防火阀。