2017造价工程师《安装工程》每日一练(5.8)

1室内给水管道应设置阀门，当管径大于50ram时宜采用(　)。

A.球阀

B.蝶阀

C.截止阀

D.旋塞阀

参考答案：B

【解析】给水管网上应设置阀门，如引入管、水表前后和立管、环状管网分干管、枝状管网的连通管处。管径小于等于50mm时，宜采用闸阀或球阀;管径大于50mm时，宜采用闸阀或蝶阀;在双向流动和经常启闭管段上，宜采用闸阀或蝶阀;不经常启闭而又需快速启闭的阀门，应采用快开阀。

2设置诱导器作末端装置的空调系统应属于(　)。

A.分散式系统

B.半集中式系统

C.集中式系统

D.混合式系统

参考答案：B

【解析】按空气处理设备的设置情况，空调系统可分为集中式系统、半集中式系统、分散式系统三种。采用诱导器做末端装置的半集中式系统称为诱导器系统。

3目前大量应用于大门空气幕设备产品中的是(　)。

A.轴流式通风机

B.贯流式通风机

C.离心式通风机

D.射流通风机

参考答案：B

【解析】贯流式通风机将机壳部分敞开使气流直接进入通风机，气流横穿叶片两次后排出，它的叶轮一般是多叶式前向叶型，两个端面封闭。贯流式通风机的全压系数较大.效率较低，其进、出口均是矩形的，易于建筑配合，目前大量应用于大门空气幕设备产品中。

4变风量空调系统中，风量的变化可以通过变风量末端装置来实现，此末端装置的型式可分为(　)。

A.变风态型

B.节流型

C.旁通型

D.诱导型

参考答案：B,C,D

【解析】变风量系统是送风状态不变，用改变风量的办法来适应负荷变化。风量的变化可通过专用的变风量末端装置来实现，末端装置可分为节流型、旁通型和诱导型。

5常用的惯性除尘器有(　)等。

A.百叶板式

B.冲激式

C.组合式

D.重力挡板式

参考答案：A,C,D

【解析】惯性除尘器是使含尘气流方向急剧变化或与挡板、百叶等障碍物碰撞时，利用尘粒自身惯性力从含尘气流中分离尘粒的装置。常用的惯性除尘器有气流折转式、重力挡板式、百叶板式与组合式等几种。

6热力管道直接埋地敷设时，其敷设地区应符合的条件为(　)。

A.土壤渗水性较差

B.土壤腐蚀性小

C.土壤地下水位低

D.不受腐蚀性液体侵人

参考答案：B,C,D

【解析】热力管道在土壤腐蚀性小、地下水位低(低于管道保温层底部0.5m以上)、土壤具有良好渗水性以及不受腐蚀性液体侵入的地区，可采用直接埋地敷设。

7满足下列(　)要求时，应在室内排水立管上每隔两层设置柔性接口。

A.排水立管的高度在50m以上

B.在抗震设防8度地区的高层建筑

C.抗震设防10度地区的高层建筑

D.排水立管的高度在40m以上

参考答案：A,B

【解析】排水立管的高度在50m以上，或在抗震设防8度地区的高层建筑，应在立管上每隔两层设置柔性接口;在抗震设防9度地区，立管和横管均应设置柔性接口。

8除尘系统中，在除去粉尘颗粒的同时还可以进行有害气体净化的除尘设备为(　)。

A.旋风除尘器

B.湿式除尘器

C.过滤式除尘器

D.静电除尘器

参考答案：B

【解析】湿式除尘器主要是通过含尘气流与液滴或液膜的接触，在液体与粗大尘粒的相互碰撞、滞留，细微尘粒的扩散、相互凝聚等净化机理的共同作用下，使尘粒从气流中分离出来净化气流的。该除尘器结构简单、投资低，占地面积小，除尘效率高，能同时进行有害气体的净化。

9在避雷保护范围以外的屋面燃气管道和高层建筑沿外墙架设的燃气管道，采用焊接钢管或无缝钢管时，其壁厚不得小于(　)。

A.3mm

B.3.5mm

C.4mm

D.4.5mm

参考答案：C

【解析】选用无缝钢管，其壁厚不得小于3ram，引入管不小于3.5mm。在避雷保护范围以外的屋面燃气管道和高层建筑沿外墙架设的燃气管道，采用焊接钢管或无缝钢管时，其壁厚不得小于4mm。

10城镇燃气管道按输送燃气的压力分级，其中中压燃气管道(B)的压力范围是(　)。

A.P≤0.01MPa

B.0.01MPa≤P≤0.02MPa

C.0.2MPa< p>

参考答案：B

【解析】城镇燃气管道按输送燃气的压力分级，如下表所示。

11办公自动化系统(OAS)的组成和功能不包括(　)。

A.数字信息分析处理

B.电子商务

C.给排水自动控制

D.综合业务管理

参考答案：C

【解析】办公自动化系统(OAS)的组成和功能包括：数字信息分析处理、辅助决策、电子商务、综合业务管理。选项C，给排水自动控制属于楼宇自动化系统(BAS)的内容。

12(　)是传统碳化硅阀型避雷器的更新换代产品，在电站及变电所中得到了广泛的应用。

A.管型避雷器

B.阀型避雷器

C.保护间隙避雷器

D.氧化锌避雷器

参考答案：D

【解析】避雷器类型有：保护间隙避雷器、管型避雷器、阀型避雷器(有普通阀型避雷器Fs、Fz型和磁吹阀型避雷器)、氧化锌避雷器。其中，氧化锌避雷器由于具有良好的非线性、动作迅速、残压低、通流容量大、无续流、结构简单、可靠性高、耐污能力强等优点，是传统碳化硅阀型避雷器的更新换代产品，在电站及变电所中得到了广泛的应用。

13高压配电室的作用是(　)。

A.预告信号

B.分配电力

C.接受电力

D.把低压电转换成高压电

参考答案：C

【解析】变配电工程主要是指变电所工程。变电所工程包括高压配电室、低压配电室、控制室、变压器室等四个部分的电器设备安装工程。高压配电室的作用是接受电力：低压配电室的作用是分配电力;控制室的作用是预告信号;变压器室的作用是把高压电转换成低压电。

14通信、计算机网络以及智能大厦的基础是(　)。

A.网络工程

B.通信线路工程

C.有线电视和卫星接收系统

D.音频和视频通信系统

参考答案：A

【解析】网络工程是集语音、数据、图像、监控设备、综合布线于一体的系统工程.它是通信、计算机网络以及智能大厦的基础。

15常用的仪表阀门有(　)。

A.法兰截止阀

B.高压角阀

C.卡套截止阀

D.低压截止阀

参考答案：A,B,C

【解析】仪表阀门尺寸最大不超过DN50，常用的阀门有：带外套螺器的外螺纹截止阀、内螺纹截止阀、法兰截止阀、高压截止阀、高压角阀、卡套截止阀、气源球阀、焊接阀等。

16变压器等电气设备进行电容比测量时，其主要目的是(　)。

A.考核绕组间、匝间绝缘耐压能力

B.判断电气设备能否投入运行

C.检测纤维绝缘的受潮状态

D.检验电气设备承受雷电压和操作电压的绝缘性能和保护性能

参考答案：C

【解析】因变压器等其绝缘为纤维材料的线圈绕组很容易吸收水分，使介质常数增大.引起其电容也随之增大，所以用测量电容比法来检验纤维绝缘的受潮状态是最有效的方法。

17汇线槽安装在自控仪表的安装中，占有特殊的位置，多采用(　)连接方式。

A.焊接

B.法兰连妾

C.螺栓连接

D.卡套式奎接

参考答案：A,C

汇线槽板安装可采用焊接或螺栓连接方式，一般自制的厚度大的多采用焊接.外购供货的多采用螺栓连接。在安装方式上，槽盒可采用预组装和现场组装两种方式，视具体情况而定。

18母线的安装应满足支持点间距，焊接采用(　)。

A.手工电弧焊

B.电渣焊

C.氩弧焊

D.钨极惰性气体保护焊

参考答案：C

【解析】母线安装，其支持点的距离要求如下：低压母线不得大于900mm，高压母线不得大于700ram。母线的安装不包括支持绝缘子安装和母线伸缩接头的制作、安装。焊接采用氩弧焊。

19中继电缆线路测试分为(　)。

A.近端串音衰减

B.对地绝缘电阻

C.电缆线对

D.环路电阻

参考答案：A,B,D

【解析】电缆测试：①用户线路测试分为电缆线对(间)、对地绝缘电阻、分线设备环路电阻;②中继电缆线路测试分为近端串音衰减、对地绝缘电阻、环路电阻。

20仪表盘应可靠接地，保护接地可接到低压电气设备的保护接地线上，接地电阻一般为(　)。

A.2Ω

B.4Ω

C.1Ω

D.20Ω

参考答案：B

【解析】仪表盘应可靠接地，保护接地可接到低压电气设备的保护接地线上，接地电阻一般为4Q，最大不超过lOΩ，有特殊要求的接地，应按有关专业规范设计。