一级消防《技术实务》每日一练(5.12)

1.地铁车站的每个站厅公共区安全出口的数量应经计算确定，且应设置不少于( )个直通地面的安全出口。安全出口应分散布置，当同方向设置时，两个安全出口通道口部之间的净距不应小于( )m。

A.1，5

B.2，10

C.1，6

D.2，8

2.地铁的地下车站设置的商铺总面积超过( )m2时应设自动喷水灭火系统。

A.200

B.300

C.400

D.500

3.下列关于隧道的说法正确的是( )。

A.为隧道供电的柴油发电机房设置的储油间，应采用防火墙和能自行关闭的乙级防火门与发电机房和其他部位分隔开

B.隧道主要依据隧道建设规模、设计和施工方法、横断面形式以及交通运营特点进行分类，其中按建设长度可分为短隧道、中长隧道、长隧道

C.隧道的火灾危险性表现在人员伤亡众多、经济损失巨大、次生灾害严重

D.当隧道封闭段长度超过800m时，宜设置消防控制室

4.飞机停放和维修区与办公楼、飞机部件喷漆间、飞机座椅维修问、航材库、配电室和动力站等生产辅助用房应隔开，防火墙上的门应采用( )防火门或耐火极限不低于( )h的防火卷帘。

A.甲级，3.00

8.乙级，2.00

C.甲级，2.50

D.乙级，2.00

5.火力发电厂应采用防烟、排烟方式，合理选用排烟风机，其中计算机室、控制室、电子设备间，应设排烟设施，机械排烟系统的排烟量可按房间换气次数每小时不小于( )次计算。

A.3

B.5

C.6

D.10

6.下列关于飞机库防火设计中电气设计的说法错误的是( )。

A.消防用电设备的两回电源线路应分开敷设

B.飞机停放和维修区内疏散用应急照明的地面照度不应低于0.51x

C.当应急照明采用蓄电池作电源时，其连续供电时间不应少于30min

D.飞机停放和维修区内电源插座距地面安装高度应大于1.0m

7.当A级电子信息系统机房位于其他建筑物内时，在主机房与其他部位之间应设置耐火极限不低于( )h的隔墙，隔墙上的门应采用( )级防火门。

A.1，甲

B.2，甲

C.2.5，乙

D.3，乙

8.下列不属于第二类火灾危险源的是( )。

A.火灾烟气

B.疏散系统

C.火灾自动报警

D.应急广播

9.机械加压送风时应使( )，同时还要保证各部分之间的压差不要过大，以免造成开门困难，从而影响疏散。

A.房间压力>走道压力>防烟楼梯间压力>前室压力

B.走道压力>房间压力>防烟楼梯间压力>前室压力

C.防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房问压力

D.防烟楼梯间压力>走道压力>前室压力>房间压力

10.下列关于火灾自动报警系统的说法错误的是( )。

A.手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位，当安装在墙上时，其底边距地高度宜为1.3～1.5m

B.在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时，其声警报器的声压级应高于背景噪声15dB

C.线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3～1.0m，距地面高度不宜超过20m

D.火灾报警器设置在墙上时，其底边距地面高度应小于2.2m

11.关于爆炸极限在消防上的应用下列说法错误的是( )。

A.爆炸极限是评定可燃气体火灾危险性大小的依据

B.爆炸范围越小，下限越高，火灾危险性就越大

C.根据爆炸极限可以确定建筑物耐火等级、层数、安全疏散距离等

D.生产、储存爆炸下限<10%的可燃气体的工业场所，应选用隔爆型防爆电气设备

12.通常将闪点( )℃的液体归为甲类火灾危险性物质。

A.<10

B.≤10

C.<28

D.≤28

13.人员安全疏散分析的性能判定标准为：可用疏散时间(ASET)必须( )必需疏散时问(RSET)。

A.小于或等于

B.大于或等于

C.小于

D.大于

14.下列不属于风险评估内容的是( )。

A.风险识别

B.风险确定

C.风险分析

D.风险评价

15.四级耐火等级的丁类厂房建筑层数最多允许层数为( )层。

A.1

B.2

C.3

D.5

16.设置火灾自动报警系统和自动灭火系统的人防工程内电影院、礼堂的观众厅，其防火分区允许最大建筑面积不应大于( )m2。

A.500

B.1000

C.1500

D.2000

17.关于封闭楼梯问的说法不正确的是( )。

A.建筑高度为60m的住宅，其疏散楼梯应采用封闭楼梯间

B.建筑高度不超过32m的二类高层建筑，其疏散楼梯应采用封闭楼梯问

C.高层建筑的楼梯间的门应采用乙级防火门

D.建筑高度为12m的旅馆的楼梯问的门可以是双向弹簧门

18.避难层是建筑内用于人员在火灾时暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间)。一建筑高度为220m的办公楼按国家工程消防技术标准应至少设置( )个避难层。

A.3

B.4

C.5

D.6

19.建筑外墙为不燃性墙体时，防火墙可不凸出墙的外表面，紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于( )m，采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，该距离不限。

A.1m

B.2m

C.3m

D.4m

20.在特别潮湿的场所内作业，携带式照明灯具的供电电压不得超过( )V。

A.12

B.24

C.36

D.72

1.【答案】B

【解析】地铁车站的每个站厅公共区安全出口的数量应经计算确定，且应设置不少于2个直通地面的安全出口。安全出口应分散布置，当同方向设置时，两个安全出口通道口部之间的净距不应小于10m。

2.【答案】D

【解析】地铁的地下车站设置的商铺总面积超过500m2时应设自动喷水灭火系统。

3.【答案】D

【解析】为隧道供电的柴油发电机房设置的储油间，应采用防火墙和能自行关闭的甲级防火门与发电机房和其他部位分隔开;隧道主要依据隧道建设规模、用途和施工方法、横断面形式以及交通模式进行分类，其中按建设长度可分为短隧道、中长隧道、长隧道、特长隧道;当隧道封闭段长度超过l000m时，宜设置消防控制室。

4.【答案】A

【解析】飞机停放和维修区与办公楼、飞机部件喷漆间、飞机座椅维修间、航材库、配电室和动力站等生产辅助用房应隔开，防火墙上的门应采用甲级防火门或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘。

5.【答案】C

【解析】火力发电厂在进行平面设计时需合理划分防火、防烟分区，并根据建筑的规模和使用功能等因素，合理采用防烟、排烟方式，合理选用排烟风机(用于排烟的风机主要有离心风机和轴流风机两种，必要时选用耐高温的专用轴流风机)。计算机室、控制室、电子设备间，应设排烟设施，机械排烟系统的排烟量可按房间换气次数每小时不小于6次计算。

6.【答案】B

【解析】飞机停放和维修区内疏散用应急照明的地面照度不应低于1.0lx。

7.【答案】B

【解析】当A级或B级电子信息系统机房位于其他建筑物内时，在主机房与其他部位之间应设置耐火极限不低于2h的隔墙，隔墙上的门应采用甲级防火门。

8.【答案】A

【解析】第一类危险源包括可燃物、火灾烟气及燃烧产生的有毒、有害气体成分。第二类危险源包括火灾自动报警、自动灭火系统、应急广播及疏散系统等消防措施。

9.【答案】C

10.【答案】D

【解析】火灾报警器设置在墙上时，其底边距地面高度应大于2.2m。

11.【答案】B

【艇析】爆炸范围越大，下限越低，火灾危险性就越大。

12.【答案】C

【解析】通常，将闪点小于28℃的液体归为甲类火险物质，将闪点大于或等于28℃且小于60℃的液体归为乙类火险物质，将闪点大于等于60℃的液体归为丙类火险物质。

13.【答案】D

【解析】人员安全疏散分析的性能判定标准为：可用疏散时间(ASET)必须大于必需疏散时间(RSET)。

14.【答案】B

【解析】风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价。

15.【答案】A

【解析】查教材中表2-5-1可知，四级耐火等级的丁类厂房最多允许层数为1层。

16.【答案】B

【解析】人防工程内电影院、礼堂的观众厅，防火分区允许最大建筑面积不应大于1000m2。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时，其允许最大建筑面积也不得增加。

17.【答案】A

【解析】建筑高度大于33m的住宅，其疏散楼梯应采用防烟楼梯间，A选项错误。

18.【答案】B

【解析】从第一个避难层至灭火救援场地地面的高度不应大于50m，两个避难层之间的高度不宜大于50m，因此该建筑应至少设置4个避难层。

19.【答案】B

【解析】建筑外墙为不燃性墙体时，防火墙可不凸出墙的外表面，紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m，采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，该距离不限。

20.【答案】A

【解析】照明电压一般采用220V;携带式照明灯具(俗称行灯)的供电电压不应超过36V;如在金属容器内及特别潮湿场所内作业，行灯电压不得超过12V;36V以下照明供电变压器严禁使用自耦变压器。