一级消防《综合能力》每日一练(5.17)

1.下列关于消防水泵的外观质量要求的说法，错误的是(　　)。

A.消防水泵的形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸应相符

B.所有铸件外表面可以有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷

C.泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定

D.查看铭牌上标注的泵的型号、名称、特性，应与设计说明一致

2.消防水泵控制柜与基座采用不小于+12mm的螺栓固定，每只柜不应少于(　　)只螺栓。

A.3

B.4

C.5

D.6

3.下列不属于消防水泵控制柜的安装要求的是(　　)。

A.做控制柜的上下进出线口时，不应破坏控制柜的防护等级

B.消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求

C.控制柜与基座采用不小于φ12mm的螺栓固定，每只柜不应少于4只螺栓

D.控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm，并应做防腐处理及防水措施

4.地下水泵接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距离不大于(　　)m，且不应小于井盖的半径。

A.0.4

B.0.5

C.0.6

D.0.7

5.下列不属于给水管网支吊架的安装规定的是(　　)。

A.架空管道支架、吊架、防晃(固定)支架的安装应固定牢固

B.通过及敷设在有腐蚀性气体的房间内时，管外壁要刷防腐漆或缠绕防腐材料

C.设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受5倍于充满水的管重

D.当管道穿梁安装时，穿梁处宜作一个吊架

6.下列关于消防水源的维护管理的说法，错误的是(　　)。

A.在冬季每周要对消防储水设施进行室内温度和水温检测

B.每年对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定

C.每季度监测市政给水管网的压力和供水能力

D.永久性地表水天然水源消防取水口有防止水生生物繁殖的管理技术措施

7.气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气，试验压力应为0.28MPa，且稳压24h，压力降不大于(　　)MPa。

A.0.01

B.0.02

C.0.03

D.0.04

8.室外消火栓的安装准备不包括(　　)。

A.安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰，影响施工

B.检查预留及预埋是否正确，临时剔凿应与设计工建协调好

C.检查设备材料是否符合设计要求和质量标准

D.管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂

9.下列说法中，不属于地下消火栓维护的是(　　)。

A.检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况

B.入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好

C.消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺

D.用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性

10.(　　)适用于扑救电气火灾、固体表面火灾、液体火灾、灭火前能切断气源的气体火灾;具有化学稳定性好、耐贮存、腐蚀性小、不导电、毒性低、蒸发后不留痕迹等特点。

A.气体灭火系统

B.泡沫灭火系统

C.细水雾灭火系统

D.水喷雾灭火系统

11.测试自动喷水灭火系统报警阀密封性，试验压力为额定工作压力的(　　)倍的静水压力，保压时间不小于5min后，阀瓣处无渗漏。

A.1

B.2

C.3

D.4

12.下列属于报警阀组安装要求的是(　　)。

A.报警阀充水一侧和充气一侧、空气压缩机的气泵和储气罐以及加速器等部位分别安装监控用压力表

B.报警阀组安装在室内时，室内地面增设排水设施

C.在报警阀与管网之间的供水干管上，安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置

D.将雨淋报警阀上的压力开关、电磁阀、信号蝶阀引出线以及空气维护装上低气压开关、电接点压力表引出线分别与消防控制中心控制线路相接接

13.下列不属于水流指示器检测方法的是(　　)。

A.采用卷尺测量控制水流指示器的信号阀与水流指示器的距离

B.压力开关、信号阀、水流指示器等引出线采用防水套管锁定

C.放水检查水流指示器桨片、膜片动作情况，检查有无卡阻、碰擦等情况

D.安装前，检查管道试压和冲洗记录，对照图样检查、核对产品规格型号

14.(　　)适用于机动消防设施较强的企业作为甲、乙、丙类可燃液体储罐区的附属设施。

A.半固定式泡沫系统

B.固定式泡沫灭火系统

C.移动式高倍数泡沫灭火系统

D.泡沫炮系统

15.自动喷水灭火系统管网验收合格判定标准不包括(　　)。

A.管网相应的排水措施设置符合规定要求

B.经测量，管道支架、吊架、防晃支架，固定方式、设置间距等符合消防技术标准规定

C.经测量，供水干管侧和配水干管侧的流量、压力符合消防技术标准和消防设计文件要求

D.报警阀后的管道上未安装其他用途的支管、水龙头

16.泡沫灭火系统阀门安装要求，消防泵的出液管上设置的带控制阀的回流管需符合设计要求，控制阀的安装高度一般在(　　)m之间。

A.0.5～1.1

B.0.6～1.2

C.0.5～1.2

D.0.8～1.2

17.下列不属于自动喷水灭火系统巡查内容的是(　　)。

A.报警阀组外观、报警阀组检测装置状态、排水设施状况等

B.系统末端试水装置、楼层试水阀及其现场环境状态、压力监测情况等

C.采用目测观察的方法，检查系统及其组件的外观

D.喷头外观及其周边障碍物、保护面积等

18.下列不属于干式报警阀组检测内容及要求的是(　　)。

A.开启末端试水装置1 min后，其出水压力不得低于0.10MPa

B.水力警铃报警，水力警铃声强值不得低于70dB

C.消防控制设备准确显示电磁阀、电动阀、水流指示器以及消防水泵动作信号

D.开启末端试水装置，报警阀组、压力开关动作，联动启动排气阀入口电动阀和消防水泵，水流指示器报警

19.下列属于雨淋报警阀组系统测试不报警故障处理的是(　　)。

A.拆下过滤器，用清水将滤网冲洗干净后，重新安装到位

B.将供水控制阀关闭，拆下过滤器的滤网，用清水冲洗干净后，重新安装到位

C.修复或者更换复位装置

D.关闭试验管路控制阀

20.空调器具不应安装在可燃结构上，其设备与周围可燃物的距离不应小于(　　)m。

A.0.1

B.0.3

C.0.5

D.1.0

参考答案：

1.B 2.B 3.B 4.A 5.B 6.B 7.A 8.D 9.C 10.A

11.B 12.B 13.B 14.A 15.C 16.B 17.C 18.C 19.A 20.B