2017造价工程师《安装工程》每日一练(6.5)

1联苯热载体夹套管管道的外管进行压力试验时其介质不可采用(　　)。

A.联苯

B.氮气

C.压缩空气

D.水

参考答案：D

参考解析

【解析】本题考查的是工业管道工程。联苯热载体夹套的外管，应用联苯、氮气或压缩空气进行试验，不得用水进行压力试验。

2不锈钢管道安装中的法兰连接可以采用(　　)。

A.焊接法兰

B.焊环活套法兰

C.螺纹连接

D.翻边活套法兰

参考答案：A,B,D

参考解析

【解析】本题考查的是工业管道工程。法兰连接可采用焊接法兰、焊环活套法兰、翻边活套法兰;不锈钢法兰应使用不锈钢螺栓。

3根据项目特征，管材表面超声波探伤的计量方法有(　　)。

A.按管材无损探伤长度以“m”为计量单位

B.按无损探伤管材的质量以“t”为计量单位

C.按管材表面探伤检测面积以“m2”为计量单位

D.按无损探伤管材的计算体积以“m3”为计量单位

参考答案：A,C

参考解析

【解析】本题考查的是工业管道工程。管材表面超声波探伤应根据项目特征(规格)，按管材无损探伤长度以“m”为计量单位，或按管材表面探伤检测面积以“m2”计算;焊缝x光射线、γ射线和磁粉探伤应根据项目特征(底片规格、管壁厚度)，以“张(口)”计算。

探伤项目包括固定探伤仪支架的制作和安装。

4高压管道的焊缝坡口应采用机械方法，当壁厚小于16ram时，采用(　　)形坡口。

A.U

B.Y

C.V

D.S

参考答案：C

参考解析

【解析】本题考查的是工业管道工程。高压管道的焊缝坡口应采用机械方法，坡口形式根据壁厚及焊接方法选择V形或U形，当壁厚小于16mm时，采用V形坡口;壁厚为7～34mm时，可采用V形坡口或U形坡口。

5采暖管道通常都用钢管，其中室外采暖管道采用(　　)。

A.无缝钢管

B.普通焊接钢管

C.钢板卷焊管

D.镀锌钢管

参考答案：A,C

参考解析

【解析】本题考查的是给排水、采暖、燃气工程。管材和管道的连接。采暖管道通常都采用钢管，室外采暖管道都采用无缝钢管和钢板卷焊管，室内采暖管道常采用普通焊接钢管或无缝钢管。

6空调水系统膨胀节的形式有很多种，其中能吸收三向位移的是(　　)。

A.抗振型膨胀节

B.复式轴向膨胀节

C.减震型膨胀节

D.大拉杆横向型膨胀节

参考答案：A

参考解析

【解析】本题考查的是通风空调工程。抗振型膨胀节能吸收三向位移。

7高压管子中心线弯曲半径R应符合要求。下列表述正确的是(　　)(其中D代表管子外径)。

A.R≥5D

B.R≤5D

C.R≥4D

D.R≤4D

参考答案：A

参考解析

【解析】本题考查的是工业管道工程。高压管子中心线弯曲半径R及最小边长度应符合下列要求：R≥5D;L≥1.3D。

8置换通风的送风分布器的位置通常设在(　　)。

A.靠近房顶处

B.房顶上

C.房顶与地板中间处

D.靠近地板处

参考答案：D

参考解析

【解析】本题考查的是通风空调工程。置换通风的送风分布器通常都是靠近地板，送风口面积大，出风速度低(一般低于0.5m/s)，在这样低的流速下，送风气流与室内空气的掺混量很小，能够保持分层的流态。置换通风用于夏季降温时，送风温度通常低于室内空气温度2～4℃。低速、低温送风与室内分区流态是置换通风的重要特点。

9 高压钢管焊接完成后。为保证焊接质量，应对焊缝进行检查和探伤。若用超声波探伤。应检查坡口数量的比例为(　　)。

A.100%

B.80%

C.50%

D.20%

参考答案：A

参考解析

【解析】本题考查的是工业管道工程。高压管子的焊缝需经外观检查、x射线透视或超声波探伤。透视和探伤的坡口数量应符合以下要求：①若采用X射线透视，转动平焊抽查20%，固定焊100%透视;②若采用超声波探伤，检查100%;③经外观检查、x射线透视或超声波探伤不合格的焊缝允许返修，每道焊缝的返修次数不得超过1次，返修后，需再次进行以上项目检查;④高压管道的每道焊缝焊接完毕后，焊工应打上自己的钢号，并及时填写“高压管道焊接工作记录”。

10 (　　)将室内空气吸入管网内。

A.回风口

B.排风口

C.送风口

D.新风口

参考答案：A

参考解析

【解析】本题考查的是通风空调工程。新风口将室外清洁空气吸人管网内，排风口将室内或管网内空气排到室外，回风口将室内空气吸人管网内，送风口将管网内空气送入室内。

11在一般的压缩空气站中，最广泛采用的是(　　)空气压缩机。

A.离心式

B.轴流式

C.回转式

D.活塞式

参考答案：D

参考解析

【解析】本题考查的是工业管道工程。在一般的压缩空气站中，最广泛采用的是活塞式空气压缩机。

12 与铸铁散热器相比，钢制散热器具有的优点是(　　)。

A.耐压强度高

B.耐蚀性好

C.造价低廉

D.外形美观且结构尺寸小

参考答案：A,D

参考解析

【解析】本题考查的是给排水、采暖、燃气工程。钢制散热器的特点(与铸铁相比)：①金属耗量少。②耐压强度高，从承压能力的角度来看，钢制散热器适用于高层建筑供暖和高温水供暖系统。③外形美观整洁，占地小，便于布置。④除钢制柱形散热器外，钢制散热器的水容量较少，热稳定性较差。⑤钢制散热器的主要缺点是容易被腐蚀，使用寿命比铸铁散热器短。⑥在蒸汽供暖系统中不应采用钢制散热器。对具有腐蚀性气体的生产厂房或相对湿度较大的房间，不宜设置钢制散热器。

13 当污染物集中于某处发生时，(　　)是最有效的治理污染物对环境危害的通风方式。

A.局部排风

B.局部送风

C.机械排风

D.机械送风

参考答案：A

参考解析

【解析】本题考查的是通风空调工程。当污染物集中于某处发生时，局部排风是最有效的治理污染物对环境危害的通风方式。

14 铝及铝合金管连接一般采用的方法有(　　)。

A.螺纹连接

B.承插连接

C.法兰连接

D.焊接

参考答案：C,D

参考解析

【解析】本题考查的是工业管道工程。铝及铝合金管连接一般采用焊接和法兰连接。

15 衬胶管道的管段、管件经机械加工、焊接、热处理后，在衬胶前应进行的工序是(　　)。

A.编号

B.预装

C.充氮

D.试压及检验

参考答案：A,B,D

参考解析

【解析】本题考查的是工业管道工程。管段及管件的机械加工，焊接、热处理等应在衬里前进行完毕，并经预装、编号、试压及检验合格。

16 燃气工程管道系统安装完毕后，应对管道进行吹扫，吹扫时应满足的条件有(　　)。

A.吹扫介质为压缩空气

B.吹扫流速不宜低于10m/s

C.吹扫压力不应大于工作压力

D.在管道压力试验后进行吹扫

参考答案：A,C

参考解析

【解析】本题考查的是给排水、采暖、燃气工程。燃气管在安装完毕、压力试验前应进行吹扫，吹扫介质为压缩空气，吹扫流速不宜低于20m/s，吹扫压力不应大于工作压力。

17 在一般的压缩空气站中，最广泛采用的压缩机是(　　)。

A.活塞式空气压缩机

B.轴流式空气压缩机

C.回转式空气压缩机

D.往复式空气压缩机

参考答案：A

参考解析

【解析】本题考查的是工业管道工程。在一般的压缩空气站中，最广泛采用的是活塞式空气压缩机。在大型压缩空气站中，较多采用的是离心式或轴流式空气压缩机。

18分户热计量采暖系统中，水平单管系统的布置形式有(　　)。

A.顺流式

B.同侧接管跨越式

C.逆流式

D.异侧接管跨越式

参考答案：A,B,D

参考解析

【解析】本题考查的是给排水、采暖、燃气工程。分户水平单管系统可采用顺流式、同侧接管跨越式、异侧接管跨越式。

19 衬胶管与管件的基体一般为(　　)。

A.钢筋

B.碳钢

C.塑料

D.铸铁

参考答案：B,D

参考解析

【解析】本题考查的是工业管道工程。衬胶管与管件的基体一般为碳钢、铸铁，要求表面平整，无砂眼、气孔等缺陷，故大多采用无缝钢管。

20 壁厚大于3mm的不锈钢管焊接应采用(　　)。

A.手工电弧焊

B.氩电联焊

C.全钨极氩弧焊

D.氩弧焊

参考答案：B

参考解析

【解析】本题考查的是工业管道工程。不锈钢管焊接一般可采用手工电弧焊及氩弧焊。壁厚大于3mm时，应采用氩电联焊。