2018年二建机电工程每日一练(6.7)

1可以通电检验的条件包括(　　)。

A.建筑物全部装修完成

B.受电系统二次回路试验合格

C.保护定值按设计要求整定完毕

D.受电系统的设备和电缆等绝缘良好

E.具备可靠的操作、信号等各系统用的交、直流电源

参考答案：B,C,D,E

2在依法划定的电力设施保护区内修建建筑物，危及电力设施安全的不应由(　　)责令强制拆除。

A.公安部门

B.地方人民政府

C.电力管理部门

D.司法部门

E.安全部门

参考答案：A,C,D,E

3消防验收时，施工单位应提交的施工记录包括(　　)等。

A.设备开箱记录

B.隐蔽工程验收记录

C.检测测试记录

D.设计变更文字记录

E.调试报告

参考答案：A,B,D,E

4建筑安装工程进行质量验收评定的工作程序包括(　　)。

A.检验批验评

B.分项工程验评

C.分部(子分部)工程验评

D.单位(子单位)工程验评

E.作业队组三检制验评

参考答案：A,B,C,D

5电工最先进的智能测量仪除具有常规仪表功能外。还具有(　　)。

A.数据自动调整

B.参数设置

C.界面切换

D.数据通信

E.自动报警

参考答案：B,C,D

6工业管道系统试验的类型主要包括(　　)等试验。

A.液压

B.气压

C.真空度

D.泄漏性

E.压力

参考答案：C,D,E

7关于工业小型汽轮机转子安装技术要点的说法中，正确的有(　　)。

A.转子安装可以分为转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中心

B.低压缸排汽口与凝汽器采用刚性中间连接段连接

C.转子吊装应使用有制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索

D.汽轮机正式扣盖之前，应将内部零部件全部装齐后进行试扣

E.转子应进行轴颈圆度、圆柱度、转子水平度等项目的测量

参考答案：A,C,E

8设备找平、找正、找标高的测点宜选在(　　)。

A.设备的主要工作面

B.部件浇筑表面

C.零部件间的主要结合面

D.支承滑动部件的导向面

E.轴颈表面

参考答案：A,C,D,E

9建筑管道系统的试验类型主要分为(　　)等试验。

A.压力

B.泄漏性

C.真空度

D.灌水

E.通球

参考答案：A,D,E

10设备找平、找正、找标高的测点宜选在(　　)。

A.设备的主要工作面

B.部件浇筑表面

C.零部件问的主要结合面

D.支承滑动部件的导向面

E.轴颈表面

参考答案：A,C,D,E

一、背景

某小区一座高层住宅楼，由具有相应资质的A建筑公司总承包，在建设单位与A公司签订的总包合同中明确指出，具有相应资质的B机电安装公司作为分包单位承担其中全部机电设备安装工程。

B机电安装公司在室内给水、排水及采暖工程按设计要求完工后，通知监理单位和建设单位验收。随即监理单位派给水、排水专业监理工程师会同建设单位项目负责人组织施工单位技术、质量负责人进行验收。在查验施工单位提供的资料时，发现没有防腐、绝热部分质量验收记录;现场查看时还发现，少量散热器安装明显不正，验收未能通过。

B公司在全部工程完成后，按程序组织了单独验收。

二、问题

1.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300--2001关于建筑工程质量验收划分的规定，该工程的室内给水排水及采暖应属哪一级别?

2.根据背景分析验收程序是否正确?说明理由。

3.请指出，按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300--200.1规定，由于哪些指标不合格才使此次验收没能通过?

4.B公司在全部工程完成后应按什么程序(步骤)来组织验收?

5.建筑管道工程应进行的试验包括哪些?

参考解析：

1.该工程的室内给水、排水及采暖应划为分部工程。

2.验收程序不正确。B机电安装公司应首先向总包单位提出验收申请，由总包单位向监理单位(或建设单位项目负责人)提出分部工程验收报告，并且总包单位应参加验收;组织者应是总监理工程师而不是专业监理工程师。

3.主要是由于质量控制资料不完整、观感质量不符合要求造成验收没有通过。

4.B公司首先要自行组织预验收，合格后，还要通过监理工程师组织的初验，再向建设单位提出竣工申请，由建设单位组织正式验收。

5.建筑管道工程应进行的试验包括：承压管道和设备系统压力试验，非承压管道灌水试验，排水干管通球，通水试验，消火栓系统试射试验等。