一级消防《案例分析》每日一练(6.12)

1.某商业综合楼共21层，建筑高度为84m，每层建筑面积为1860m2，设置两座防烟楼梯间，其中东侧防烟楼梯间与设置的消防电梯(1台)共用前室，前室面积为8.4m2;西部楼梯间及其前室均不具备自然排烟条件，仅在楼梯间内设机械加压送风;该大楼设有屋顶水箱，消防水池容量为360m3;室内消火栓系统为一个分区给水。

请结合案例，分析并回答以下问题：(共22分)

1.该商业综合楼消防电梯设置是否符合要求?为什么?

2.西部防烟楼梯间仅在楼梯间内设机械加压送风是否符合要求?

3.屋顶水箱储水量应为多少?

4.若不考虑火灾延续时间内的补水时，消防水池容量是否符合要求?为什么?

参考答案：

1.(1)该商业综合楼消防电梯设置不符合要求。

(2)理由：建筑面积大于1500m2小于4500m2的，消防电梯不应少于2台，且与防烟楼梯间共用前室，前室面积不应小于10m2。

2.西部防烟楼梯问仅在楼梯间内设机械加压送风符合要求。

3.屋顶消防水箱容量不应小于18m3。

4.(1)若不考虑火灾延续时间内的补水时，消防水池容量不符合要求。

(2)理由：室内消火栓用水量为30L/s，火灾延续时间为3h，加上喷淋系统为1h用水量，现消防水池容量不足。

2.某住宅建筑地下3层，地上10层，建筑高度为42m。地下三层为消防水池、水泵房、柴油发电机房及不燃物品库房;地下二层为风机房、消防控制室及不燃物品库房;地下一层为车库，车位50个，设有一个4m宽的汽车疏散出口，且设有室内车道，无汽车叠放层;一、二层为商场;三至十层为办公用房。标准层建筑面积为1500m2，建筑内部采用三部封闭楼梯间进行疏散，设有一部消防电梯，按规范设置了建筑自动消防设施。

请结合案例。分析并回答以下问题：(共22分)

1.该住宅建筑进行消防审核时能否发合格意见书?为什么?

2.该住宅建筑的汽车库防火分类应为几类?

3.该住宅建筑的汽车库是否可以不设置火灾自动报警设施?说明理由。

参考答案：

1.(1)该住宅建筑进行消防审核时不能发合格意见书。

(2)理由：

①消防控制室不应设在地下二层;

②柴油发电机房不应设在地下三层;

③疏散楼梯不应采用封闭楼梯间，而应采用防烟楼梯间。

2.该住宅建筑的汽车库防火分类为四类地下车库。

3.(1)该住宅建筑的汽车库可以不设置火灾自动报警设施。

(2)理由：该住宅建筑的汽车库不是高层汽车库，也不是复式汽车库、机械立体汽车库、采用升降梯代替车道的汽车库，因此可以不设置火灾自动报警系统。