一级消防《技术实务》每日一练(6.16)

1.两座厂房相邻较高的一面外墙为防火墙时，其防火间距不限，但甲类厂房之间不应小于(　　)m。

A.3.5

B.4

C.6

D.9

2.甲、乙类厂房与普通的单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于(　　)m。

A.20

B.25

C.35

D.50

3.一般情况下，高层民用建筑之间的防火间距不应小于(　　)m。

A.6

B.9

C.10

D.13

4.一般情况下，一、二级耐火等级的多层民用建筑之间的防火间距不应小于(　　)m。

A.4

B.6

C.5

D.3

5.除规范另有规定外，高层仓库与甲类物品库房的防火间距不应小于(　　)m。

A.10

B.12

C.13

D.25

6.一般情况下，乙醇的精制厂房与固定电焊点的防火间距不应小于(　　)m。

A.15

B.20

C.25

D.30

7.一般情况下，木结构民用建筑与砖混结构民用建筑之间的防火间距不应小于(　　)m。

A.6

B.7

C.8

D.9

8.除规范另有规定外，甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于(　　)m。

A.20

B.30

C.40

D.50

9.两座高层民用建筑相邻较高一面外墙为防火墙时，其防火间距(　　)。

A.不宜小于4m

B.不宜小于3.5m

C.不宜小于2m

D.可不限

10.甲类物品库房与重要的公共建筑的防火间距不应小于(　　)m。

A.25

B.30

C.50

D.80

11.除乙类第6项物品外的乙类仓库与民用建筑之间的防火间距不应小于(　　)m。

A.25

B.30

C.40

D.50

12.甲类物品库房之间的防火间距不应小于(　　)m。

A.13

B.15

C.20

D.25

13.一类高层民用建筑与耐火等级为一、二级的丁、戊类厂(库)房的防火间距不应小于(　　)m。

A.25

B.20

C.15

D.18

14.丙类液体中间储罐按规定采取防火措施后，与高层的民用建筑、厂房防火间距可不限，但储罐总储量不应大于(　　)m3。

A.3

B.5

C.10

D.1

15.乙类物品库房(规范另有规定者除外)与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于(　　)m，与其他民用建筑不宜小于(　　)m。

A.14，12

B.25，20

C.30，25

D.50，25

16危险品是指有爆炸、(　　)、毒害、腐蚀、放射性等性质，在运输、装卸和储存保管过程中，易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的物品。

A.易损

B.易燃

C.易分解

D.易反应

17燃点低于(　　)℃的固体称为易燃固体。

A.100

B.300

C.500

D.1000

18闪点(　　)℃的液体称为易燃液体。

A.≤60

B.<61

C.≥60

D.>60

19易燃固体按其燃点的高低、燃烧速度的快慢、放出气体的毒害性的大小可分(　　)级。

A.二

B.三

C.四

D.五

20燃点在300℃以下的天然纤维属于(　　)类易燃固体。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

1.【精析】B。本题考查的是建筑防火间距。两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时，其防火间距不限，但甲类厂房之间不应小于4m。故本题答案为B。

2.【精析】B。本题考查的是建筑防火间距。根据教材表格2-4-1得出甲类厂房与普通的单层、多层民用建筑之间的防火间距为25m。故本题答案为B。

3.【精析】D。本题考查的是建筑防火间距。考虑到扑救高层建筑需要使用曲臂车、云梯登高消防车等车辆，为满足消防车辆通行、停靠、操作的需要，结合实践经验，规定一、二级耐火等级高层建筑之间的防火间距不应小于13m。故本题答案为D。

4.【精析】B。本题考查的是建筑防火间距。火灾实例表明，一、二级耐火等级的低层建筑，保持6～10m的防火间距，在有消防队进行扑救的情况下，一般不会蔓延到相邻建筑物。根据建筑的实际情形，将一、二级耐火等级多层建筑之间的防火间距定为6m。其他三、四级耐火等级的民用建筑之间的防火间距，因耐火等级低，受热辐射作用易着火而致火势蔓延，所以防火间距在一、二级耐火等级建筑的要求基础上有所增加。故本题答案为B。

5.【精析】C。本题考查的是建筑防火间距。根据教材表格2-4-1得出高层仓库与甲类物品库房的防火间距不应小于l3m。故本题答案为C。

6.【精析】D。本题考查的是建筑防火间距。根据教材表格2-4-1得出乙醇的精制厂房与固定电焊点的防火间距不应小于30m。故本题答案为D。

7.【精析】D。本题考查的是建筑防火间距。根据教材表格2-4-4得出木结构民用建筑与砖混结构民用建筑之间的防火间距不应小于9m。故本题答案为D。

8.【精析】B。本题考查的是厂房防火间距。甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m，与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。故本题答案为B。

9.【精析】D。本题考查的是民用建筑防火间距。两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙，或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时，其防火间距可不限。故本题答案为D。

10.【精析】C。本题考查的是厂房防火间距。甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m，与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。故本题答案为C。

11.【精析】A。本题考查的是厂房防火间距。除乙类第6项物品外的乙类仓库，与民用建筑之间的防火间距不应小于25m。故本题答案为A。

12.【精析】C。本题考查的是厂房防火间距。根据教材表格2-4-1得出甲类物品库房之间的防火间距不应小于20m。故本题答案为C。

13.【精析】C。本题考查的是厂房防火间距。根据教材表格2-4-1得出一类高层民用建筑与耐火等级为一、二级的丁、戊类厂(库)房的防火间距不应小于15m。故本题答案为C。

14.【精析】D。本题考查的是工业建筑附属用房布置。厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，其容积不应大于1m3。设置该中间储罐的房间，其围护构件的耐火极限不应低于二级耐火等级建筑的相应要求，房间的门应采用甲级防火门。故本题答案为D。

15.【精析】D。本题考查的是仓库防火间距。除乙类第6项物品外的乙类仓库，与民用建筑之间的防火间距不宜小于25m，与重要公共建筑的防火间距不应小于50m，故本题答案为D。

16【精析】B。本题考查的是危险品的定义。危险品是指有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在运输、装卸和储存保管过程中，易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的物品。故本题答案为B。

17【精析】B。本题考查的是易燃固体的分类。根据燃点的高低，燃烧物质可分为易燃固体和可燃固体，燃点高于300℃的称为可燃固体，如农副产品及其制品(也称易燃货物)。燃点低于300℃的为易燃固体，如大部分化工原料及其制品，但合成橡胶、合成树脂、合成纤维属可燃固体。故本题答案为B。

18【精析】B。本题考查的是易燃液体。易燃液体是指闭杯试验闪点<61℃的液体、液体混合物或含有固体混合物的液体。故本题答案为B。

19【精析】A。本题考查的是易燃固体的分级。为了不同的需要，易燃固体按其燃点的高低、燃烧速度的快慢、放出气体的毒害性的大小通常分成二级。故本题答案为A。

20【精析】C。本题考查的是易燃固体的分类。燃点低于300℃的为易燃固体，如大部分化工原料及其制品，但合成橡胶、合成树脂、合成纤维属可燃固体。燃点在300℃以下的天然纤维(如棉、麻纸张、谷草等)属于丙类易燃固体。故本题答案为C。