一级消防《综合能力》每日一练(6.22)

1.下列不属于建筑灭火器日常管理巡查要求的是(　　)。

A.灭火器外观无明显损伤和缺陷，保险装置的铅封(塑料带、线封)完好无损

B.经维修的灭火器，维修标识符合规定

C.灭火器类型、规格、灭火级别和数量符合配置要求

D.灭火器数量符合配置安装要求，灭火器压力指示器指向绿区

2.室外变、配电装置距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房距液化石油气罐不应小于(　　)m。

A.15

B.20

C.25

D.35

3.消防应急标志灯具和消防应急照明灯具调试要求，逐个切断各区域应急照明配电箱或应急照明集中电源的分配电装置，该配电箱或分配电装置供电的消防应急灯具应在(　　)s内转入应急工作状态。

A.2

B.5

C.6

D.7

4.按国家标准《火灾报警控制器》(GB4717—2005)的有关要求采用观察、仪表测量等方法逐个对控制器进行功能检查并记录，在故障状态下，使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号，控制器应在(　　)min内发出火灾报警信号，并应记录火灾报警时间。

A.1

B.2

C.3

D.4

5.火灾自动报警系统季度检查要求，抽验电动防火门、防火卷帘门，数量不小于总数的(　　)。

A.20%

B.25%

C.35%

D.50%

6.在火灾风险中，低风险的量化范围是(　　)。

A.[75，95]

B.[75，100]

C.[85，100]

D.[85，95]

7.防火检查、巡查制度不包括的是(　　)。

A.确定防火检查及巡查责任部门和责任人，防火检查的时间、频次和方法

B.确定检查部位、内容和方法

C.确定防火检查和防火巡查的内容

D.确定消防安全疏散设施管理责任部门、责任人和日常管理方法

8.防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量超过该防火分区防火分隔设施数量(　　)的，判定为重大火灾隐患。

A.25%

B.30%

C.50%

D.60%

9.关于宾馆饭店及其内设部门消防安全职责及消防培训内容，下列叙述错误的是(　　)。

A.顾客是否掌握消防知识

B.燃油、燃气等易燃易爆危险品的使用是否符合有关国家消防技术标准要求

C.消防(控制室)值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录

D.防火巡查、火灾隐患的整改以及防范措施是否落实到位

10.在建工程施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于(　　)h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。

A.2.00

B.2.50

C.3.00

D.3.50

11.临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具，自备电源的连续供电时间不应小于(　　)min。

A.45

B.50

C.55

D.60

12.下列叙述错误的是(　　)。

A.柴油的爆炸可分为物理爆炸和化学爆炸

B.爆炸一般是由易燃易爆物品引起

C.柴油的电阻率较小，易于积聚静电

D.如果油箱密封不严，造成存放的柴油泄漏挥发，在储油间内的柴油蒸气达到其爆炸极限的情况下，遇到明火、静电或金属撞击形成的火花时，会产生爆炸

13.下列关于建筑火灾风险评估的内容的说法，不正确的是(　　)。

A.分析建筑内可能存在的火灾危险源，合理划分评估单元，建立全面的评估指标体系

B.提出合理可行的消防安全对策及规划建议

C.对建筑的火灾风险做出主观评估

D.对评估单元进行定性及定量分级，并结合专家意见建立权重系统

14.关于进行人员安全疏散设计的过程，下列说法错误的是(　　)。

A.估算室内各个房间应疏散人群的年龄层次

B.对每个“假定起火点”分别规划起火后避难者的避难路线

C.根据实际情况确定“假定起火点”

D.分析避难人员在每条疏散路线上的流动情况

15.对建筑消防设施每年应至少进行(　　)次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。

A.一

B.二

C.三

D.四

16.关于消防重点部位的档案管理“四个一”的说法，错误的是(　　)。

A.一制度：消防重点部位防火安全制度

B.一表：重点部位工作人员登记表

C.一图：消防重点部位基本情况照片成册图

D.一计划：消防重点部位防火安全计划

17.关于消防宣传的主要内容和形式，下列说法错误的是(　　)。

A.为指定住宅绘制、张贴住宅楼疏散逃生示意图

B.小区楼宇电视、户外显示屏、广播等应经常播放消防安全常识

C.开展楼内消防巡查，确保疏散通道畅通、防火门常闭、消防设施器材和标志标识完好

D.社区居民委员会、住宅小区业主委员会应在社区、住宅小区因地制宜设置消防宣传牌(栏)、橱窗等，适时更新内容

18.在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃、难燃材料建造并与在建工程结构施工同步设置，临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的耐火性能，其耐火极限不应低于(　　)h。

A.0.20

B.0.30

C.0.50

D.0.60

19.施工现场临时消防给水系统应与施工现场生产、生活给水系统合并设置，但应设置将生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。应急阀门不应超过(　　)个，且应设置在易于操作的场所，并设置明显标识。

A.1

B.2

C.3

D.5

20.大型群众性活动的主要特点不包括(　　)。

A.规模大

B.临时性

C.协调难

D.复杂性

1.C 2.D 3.B 4.A 5.B 6.C7.D 8.C 9.A 10.C

11.D 12.C 13.C 14.A 15.A16.D 17.A18.C 19.B 20.D