一级消防《技术实务》每日一练(7.6)

1.储存物品的火灾危险性属于乙类的是(　　)。

A.钠

B.氢化钠

C.硫黄

D.植物油

【答案】C

【解析】按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)，储存物品的火灾危险性为甲类的包括金属钾、钠、锂、钙、锶，氢化锂，四氢化铝锂，氢化钠;乙类的包括硫黄，镁粉，铝粉，赛璐珞板(片)，樟脑，萘，生松香，硝化纤维漆布，硝化纤维色片;丙类的包括动物油，植物油，沥青，蜡，润滑油，机油，重油，闪点≥60℃的柴油，糖醛，59～60，度的白酒。因此，本题的正确答案是C。

2.按照《建筑设计防火规范》，我国将生产的火灾危险性分为(　　)。

A.三级

B.七种

C.五类

D.四组.

【答案】C

【解析】目前，国际上对生产厂房和储存物品仓库的火灾危险性尚无统一的分类方法。国内主要依据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)，把生产的火灾危险性分为5类。因此，本题的正确答案是C。

3.生产和储存的火灾危险性属于乙类的液体其闪点(　　)。

A.闪点<28℃

B.28℃≤闪点<60℃

C.闪点=60℃

D.闪点>60℃

【答案】B

【解析】国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)把生产和储存的火灾危险性分为5类，其中闪点≥28℃且<60℃的液体属于乙类火灾危险性物质。因此，本题的正确答案是B。

4.(　　)是整个建筑的生命线，也是建筑防火的基础。

A.建筑材料

B.总平面布置

C.防火分区

D.建筑结构安全

【答案】D

【解析】建筑结构的安全是整个建筑的生命线，也是建筑防火的基础。建筑物的耐火等级是研究建筑防火措施、规定不同用途建筑物需采取相应防火措施的基本依据。因此，本题的正确答案是D。

5.为保证安全疏散，电影院观众厅内疏散走道的净宽度，应按每百人不小于(　　)的净宽度计算。

A.0.4m

B.0.5m

C.0.6m

D.0.8m

【答案】C

【解析】剧院、电影院、礼堂、体育馆等观众厅内疏散走道的净宽度，应按每百人不小于0.6m的净宽度计算，且不应小于1.0m;边走道的净宽度不宜小于0.8m。因此，本题的正确答案是C。

6.高层建筑、公共娱乐场所、百货商场等在进行室内装修时应采用(　　)。

A.易燃材料

B.难燃材料和不燃材料

C.混凝土

D.可燃材料

【答案】B

【解析】为确保建筑物在受到火灾危害时，一定时间内不垮塌，并阻止、延缓火灾的蔓延，建筑构件多采用不燃烧材料或难燃材料。这些材料在受火时，不会被引燃或很难被引燃，从而降低了结构在短时间内破坏的可能性。这类材料如混凝土、粉煤灰、炉渣、陶粒、钢材、珍珠岩、石膏以及一些经过阻燃处理的有机材料等不燃或难燃材料。因此，本题的正确答案是B。

7.公共休闲场所安全出口的疏散门应(　　)。

A.向外开启

B.向内开启

C.侧拉开启

D.自由开启

【答案】A

【解析】公共建筑内安全出口的门应设置在火灾时能从内部易于开启门的装置;人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设置门槛，从门扇开启90°的门边处向外

1.4m范围内不应设置踏步，疏散门应为推闩式外开门。因此，本题的正确答案是A。

8.歌舞娱乐放映游艺场所不允许设置在建筑内(　　)。

A.首层

B.地下一层

C.地下二层

D.三层

【答案】C

【解析】歌舞厅、卡拉0K厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(简称歌舞娱乐放映游艺场所)，应布置在建筑的首层或二、三层，宜靠外墙设置，不应布置在袋形走道的两侧和尽端。当必须设置在其他楼层时，不应设置在地下二层及二层以下，设置在地下一层时，地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。因此，本题的正确答案是C。

9.《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)规定消防车道的净宽度不应小于(　　)。

A.3m

B.4m

C.5m

D.6m

【答案】B

【解析】消防车道一般按单行线考虑，为便于消防车顺利通过，消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m，消防车道的坡度不宜大于8%。因此，本题的正确答案是B。

10.燃烧性能为B2级的建筑材料是(　　)。

A.易燃材料

B.不燃材料

C.难燃材料

D.可燃材料

【答案】D

11.建筑火灾的特点包括(　　)。

A.时间上的突发性

B.空间上的广泛性

C.成因上的复杂性

D.防治上的局限性

E.灾害上的纯自然性

【答案】ABCD

【解析】建筑火灾具有空间上的广泛性、时间上的突发性、成因上的复杂性、防治上的局限性等特点，其发生也是在人类生产、生活活动中，由自然因素、人为因素、社会因素的综合效应作用而造成的非纯自然的灾害事故。因此，本题的正确答案是ABCD。

12.建筑物按其使用性质可分为(　　)。

A.高层建筑

B.民用建筑

C.工业建筑

D.农业建筑

E.单层、多层建筑

【答案】BCD

【解析】建筑物可以有多种分类，按其使用性质分为民用建筑、工业建筑和农业建筑。因此，本题的正确答案是BCD。

13.影响建筑构配件耐火极限的因素主要有(　　)。

A.材料本身的属性

B.材料的老化性能

C.构配件的结构特性

D.标准规定的试验条件

E.火灾种类和使用环境要求

【答案】ABCDE 【解析】影响建筑构配件耐火性能的因素较多，主要有：材料本身的属性、构配件的结构特性、材料与结构问的构造方式、标准所规定的试验条件、材料的老化性能、火灾种类和使用环境要求等。因此，本题的正确答案是ABCDE。

·14.生产的火灾危险性属于丁类的生产特征包括(　　)。

A.对不燃烧物质进行加工，并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产

B.在密闭设备内操作温度不小于物质本身自燃点的生产

C.利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产

D.常温下使用或加工不燃烧物质的生产

E.常温下使用或加工难燃烧物质的生产

【答案】ACE

【解析】《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)把生产的火灾危险性分为5类，丁类的生产特征是：①对不燃烧物质进行加工，并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产;②利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产;③常温下使用或加工难燃烧物质的生产。因此，本题的正确答案是ACE。

15.储存的火灾危险性属于甲类的有(　　)。

A.闪点<28℃的液体

B.爆炸下限≥l0%的气体

C.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质

D.常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质

E.常温下受到水或空气中水蒸气的作用能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质

【答案】ACDE

【解析】按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)，储存物品的火灾危险性分为五类，甲类的包括如下几点。①闪点<28℃的液体。②爆炸下限<10%的气体，受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限<10%气体的固体物质。③常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质。④常温下受到水或空气中水蒸气的作用能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质。⑤遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫黄等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂。⑥受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质。因此，本题的正确答案是ACDE。

16.建筑构件按其燃烧性能可分为(　　)构件。

A.不燃性

B.可燃性

C.易燃性

D.难燃性

E.自燃性

【答案】ABD

【解析】建筑构件的燃烧性能，主要是指组成建筑构件材料的燃烧性能。通常，我国把建筑构件按其燃烧性能分为不燃性、难燃性和可燃性3类。因此，本题的正确答案是ABD。

17.建筑耐火等级由组成建筑物的(　　)等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定。

A.柱

B.吊顶

C.墙

D.楼板

E.屋顶承重构件

【答案】ABCDE

【解析】建筑耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。因此，本题的正确答案是ABCDE。

18.高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所必须设在除首层或二、三层以外的其他楼层时，应符合(　　)的规定。

A.一个厅、室的建筑面积不宜超过500m2

B.幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物

C.必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统

D.一个厅、室的安全出口不应少于一个

E.必须设置防排烟设施

【答案】BC

【解析】高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所，应设在首层或二、三层;当必须设在其他楼层时，应符合下列规定。①一个厅、室的建筑面积不宜超过400m2。②一个厅、室的安全出口不应少于两个。③必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。④幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。因此，本题的正确答案是BC。

19.下列关于不同耐火等级民用建筑防火分区的最大允许建筑面积说法正确的是(　　)。

A.一、二级耐火等级的高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为1500m2

B.一、二级耐火等级的单、多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为3000m2

C.一级耐火等级的地下或半地下建筑(室)防火分区的最大允许建筑面积为400m2

D.三级耐火等级的单、多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为1200m2

E.四级耐火等级的单、多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为600m2

【答案】ADE

【解析】不同耐火等级民用建筑防火分区的最大允许建筑面积见表5。因此，本题的正确答案是ADE。

20.防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，用于管道内阻火的活动式封闭装置，其设置部位有(　　)。

A.穿越防火分区处

B.穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处

C.穿越防火分隔处的变形缝两侧

D.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处

E.竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀

【答案】ABCDE

【解析】防火阀的设置部位如下。①穿越防火分区处。②穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。③穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。④穿越防火分隔处的变形缝两侧。⑤竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。⑥公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管，应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置，且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。因此，本题的正确答案是ABCDE。