2018年二建机电工程每日一练(8.3)

复习要点：

1. 掌握机电工程测量的要求

2. 了解机电工程测量的方法

选择题：

1.设备安装基准线是根据施工图按( )来确定设备的纵横中心线。

A.土建提交的纵横中心线 B.地脚螺栓孔的位置 C.设备底座地脚孔的位置 D.建筑物的定位轴线

答案：D

解析：

这是一道现场遇到最多的实际应用题，许多施工者以土建提供的基础中心线作为安装基准线，也有以地脚孔中心距作为基础准，也有个别施工人员以实测的设备底座的地脚孔位置作基准，这些都是不正确的 。

因为工业设备绝大部分安装于有连续性的生产线上，全车间甚至全生线必须由同一定位轴线引出，否则，生产线上各设备将因标高或中心线偏差可出现许多问题，造成不能正常生产。以上所述的其他做法只能作参考或微调。建筑物的定位轴线与设备安装的定位轴线是相同的，建筑施工在前，故采用建筑物的定位轴线。

2.光学经纬仪主要是用于机电设备安装中的( )测量。

A.中心线 B.水平度 C.垂直度 D.标高 E.水平距离

答案：A、C

解析：

首先要明白经纬仪和其他仪器的用途的区别，

经纬仪 的镜头可垂直上下摆动，可看到同一直线上的无数点，可测直线度和垂直度的情况

水准仪 镜头可水平摆动，可看到与镜头同高度同平面的无数点。可测标高的情况。

而五个选点之一的A中心线要求直线，选项C垂直度要求与水平面垂直，均属光学纬仪的用途范围， 而其他三项则用经纬仪无法完成。

3.在下列设备安装工程中，需要埋设永久中心标板的设备有( )。

A.空气压缩机 B.颚式破碎机 C.轧钢机 D.大型引风机

答案 ：C

解析：

其中的选项C是轧钢机，轧钢机是连续生产设备 。连续生产设备是由多个部件组装

而成的，布置在一条比较长的直线上。

在生产中，一台设备要连续的完成多个工序。所以，连续生产设备一方面是散件组装而成，另一方面又很长，组装时间也会很长，而要求组装的精度又很高。而在组装过程中，都要使用纵、横向基准线和标高基准线。所以其纵、横向基准线标板和标高基准点标板要埋设永久标板。这也为以后的维修打下了良好的基础。

标板一般要采用铜或者不锈钢 制作，还要设置带螺纹的盖将其保护好。

其余A、B、D三项不属于连续生产设备 ，所以不是正确选项。

4.采用全站仪进行水平距离测量，主要应用于( )。

A.建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设 B.安装控制网的测设

C.建筑安装过程中水平距离的测量 D.建筑物铅垂度的测量 E.大地高程的测量

答案： A、B、C

解析：

全站仪是一种采用红外线自动数字显示距离的测量仪器。采用全站仪进行水平距离测量，主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量、安装控制网的测量、建筑安装过程中水平距离的测量等。 而选项D、E为干扰项，选项D是要测量建筑物铅垂度，选项E是测量大地高程，全站仪不具备这样的功能，所以均不是正确选项。

5.建立平面控制网的测量方法有( )。

A.三角测量法 B.水准测量法 C.导线测量法 D.高程测量法E.三边测量法

答案：A、C、E

解析：

平面控制网建立的测量方法

——三角测量法、导线测量法、三边测量法等。○

6、长距离输电线路钢塔架基础设施中，大跨越档距之间测量通常采用( )。

A十字线法 B平行基准线法 C电磁波测距法 D钢尺量距法

答案： C

解析：

长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量

大跨越档距测量。在大跨越档距之间，通常采用电磁波测距法或解析法测量。

7、在工程测量的基本程序中，设置标高基准点后，下一步进行的程序是( )。

A安装过程测量控制 B建立测量控制网 C设置沉降观测点 D设置纵横中心线

答案： C

解析：

工程测量的程序

无论是建筑安装还是工业安装的测量，其基本程序都是：建立侧量控制网→设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点 →安装过程测量控制→实侧记录等。