一级建造师《机电工程》练习题（8.24）

( )是一种以磨细玻璃粉为主要原料，通过添加发泡剂，经烧熔、发泡、退火冷却、加工处理而制成。

A.玻璃棉制品

B.泡沫玻璃制品

C.矿(岩)棉制品

D.硬质聚氨酯泡沫塑料

【答案】B

【参考解析】泡沫玻璃制品是一种以磨细玻璃粉为主要原料，通过添加发泡剂，经烧熔、发泡、退火冷却、加工处理而制成的保温材料。

砌筑拱和拱顶时，必须( )。

A.从一侧拱脚开始，依次砌向另一侧拱脚处

B.从顶部中心开始，同步向两侧拱脚处砌筑

C.从两侧拱脚开始，同时向顶部中心对称砌筑

D.从一侧拱脚向顶部中心砌筑到位后，再从另一侧拱脚向顶部中心砌筑

【答案】C

【参考解析】砌筑拱和拱顶时，拱和拱顶必须从两侧拱脚同时向中心对称砌筑。砌筑时要注意严禁将拱砖的大小头倒置。

生活污水塑料管道的坡度，下列说法正确的是()

A.管径50mm的最小坡度为5‰

B.管径75mm的最小坡度为8‰

C.管径110mm的最小坡度为10‰

D.管径125mm的最小坡度为12‰

【答案】B

【参考解析】生活污水塑料管道的坡度，管径50mm的最小坡度为12‰，管径75mm的最小坡度为8‰，管径110mm的最小坡度为6‰，管径12 5mm的最小坡度为5‰，管径160mm的最小坡度为4‰。

关于洁净空调，下列说法正确的是()

A.高压风管系统空气洁净度为N6～N9级

B.洁净度等级N6～N9级的风管系统，不得采用按扣式咬口

C.空气洁净度等级N1～N5级洁净室(区)所用机组的漏风率不得超过1.0%，N6～N9级不得超过0.6%

D.大于900mm的矩形风管，不得采用横向拼接

【答案】D

【参考解析】 高压风管系统(空气洁净度N1～N5级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6～N9级的洁净室);洁净度等级N1～N5级的风管系统，不得采用按扣式咬口;空气洁净度等级N1～N5级洁净室(区)所用机组的漏风率不得超过0.6%，N6～N9级不得超过1.0%。

光缆敷设前，应对光纤进行检查，主要检查光纤的衰耗值和( )。

A.光纤长度

B.光纤直径

C.光纤折射率

D.光纤涂层

【答案】A

【参考解析】光缆敷设前，应对光纤进行检查。光纤应无断点，其衰耗值应符合设计要求。核对光缆长度，并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。

电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小于( )的安全保护围封，并应保证有足够的强度。

A.900mm

B.1000mm

C.1100mm

D.1200mm

【答案】D

【参考解析】电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护门)，并应保证有足够的强度。

材料使用与回收要求不包括()

A.合理用料

B.定额发料

C.余料回收

D.防止丢失

E.限额领料

【答案】BE

【参考解析】定额发料和限额领料是材料领发的要求。

下列情况中综合单价不予调整的是()

A.当工程量增加15%以上，但标价清单单价低于上限调整价

B.当工程量增加15%以上，但标价清单单价高于上限调整价

C.当工程量减少15%以上，但标价清单单价低于下限调整价

D.当工程量减少25%以上，但标价清单单价高于下限调整价

E. 当工程量减少15%以上，但标价清单单价高于下限调整价，综合单价不予调整。

【答案】AE

【参考解析】当工程量增加15%以上，但标价清单单价低于上限调整价;或当工程量减少15%以上，但标价清单单价高于下限调整价，综合单价不予调整。

在违反电力法规定的处罚中，电力管理部门实施惩罚的方式一般有( )

A.责令停止作业

B.追究刑事责任

C.恢复原状

D.治安处罚

E.赔偿损失

【答案】ACE

【参考解析】电力管理部门实施行政惩罚的方式是.责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。

某压力容器制造企业取得A2级压力容器的《制造许可证》，该制造企业可以制造的产品范围有( )。

A.第一类压力容器

B.第二类低、中压容器

C.第三类低、中压容器

D.球形储罐现场组焊

E.高压容器

【答案】ACB

【参考解析】本题的主要考核点是压力容器制造许可资格的向下包含性，即具有Al级或A2级

压力容器制造许可证的企业即具备D级压力容器(包括Dl级和D2级)制造许可资格。题中某压力容器制造企业取得A2级压力容器的《制造许可证》，即规定可以制造的产品范围是第三类低、中压容器(A2级)，同时又包含了第一类压力容器(D1级)第二类低、中压容器(D2级)。但不能制造A级的其他类型的压力容器，球形储罐现场组焊(A3级)和高压容器(A1级)不是该压力容器制造企业的许可范围之内。故本题正确选项为A、B、C。

建筑安装工程检验批主控项目有( )

A.对卫生、环境保护有较大影响的检验项目

B.确定该检验批主要性能的项目

C.无法定量而采用定性的项目

D.管道的压力试验

E.保证安全和使用功能的重要检验项目

【答案】BDE

【参考解析】建筑安装工程检验批主控项目是保证安装工程安全和使用功能的重要检验项目，是对安全、卫生、环境保护和对公众利益起决定性作用的检验项目，是确定该检验批主要性能的项目。控项目包括的检验内容主要有结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能检测。如管道的压力试验;风管系统的测定;电梯的安全保护及试运行等。

机电工程注册建造师执业的石油化工工程包括( )等工程。

A.地下储气库

B.石油深加工

C.水泥生产线

D.无机化工

E.化工医药

【答案】ABDE

【参考解析】石油化工工程的工程类别与工程项目划分.石油化工.工程分为石油天然气建设(油田、气田地面建设工程)、海洋石油工程、石油天然气建设(原油、成品油储库工程，天然气储库、地下储气库工程)、石油天然气原油、成品油储库工程，天然气储库、地下储气库工程、石油炼制工程、石油深加工、有机化工、无机化工、化工医药工程、化纤工程等1 3种类别的工程。