消防工程师《技术实务》练习题（8.24）

1、一幢住宅楼底层设有高度为2.3m 的储物间,住宅部分为9 层,该住宅楼的建筑层数应按(D)层计算。

A.7

B.8

C.9

D.10

2、某地下室层高2.4m,室内外地面高差为1.3m,该地下室为(A)。

A.地下室

B.半地下室

C.应算地上层

D.都不是

3、某地下室层高2.4m,室内外地面高差为0.9m,该地下室为(B)。

A.地下室

B.半地下室

C.应算地上层

D.都不是

4、高架仓库是货架高度超过(A)且机械化操作或自动化控制的货架仓库。

A.7m

B.8m

C.9m

D.10m

5、丁、戊类储存物品的可燃包装重量大于物品本身重量(C)的仓库,其火灾危险性应按丙类确定。

A.1/2

B.1/3

C.1/4

D.1/5

6、甲、乙类厂房、仓库建筑中的防火墙耐火极限应不低于(C)。

A.2h

B.3h

C.4h

D.5h

7、二级耐火等级厂房中的房间隔墙,当采用难燃烧体时,其耐火极限应提高(A)。

A.0.25h

B.0.5h

C.0.75h

D.1.0h

8、二级耐火等级多层住宅采用预应力钢筋混凝土楼板时,耐火极限不应低于(B)。

A.0.5h

B.0.75h

C.1.0h

D.1.25h

9、未设自动灭火系统的砖混结构单层棉织品库房的最大允许占地面积为(A)。

A.6000 ㎡

B.3000 ㎡

C.4800 ㎡

D.8000 ㎡

10、油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于(B)级。

A.一

B.二

C.三

D.四