造价工程师《安装工程》每日一练（9.9）

1.【单选】电缆在室外可以直接埋地敷设，经过农田的电缆埋设深度不应小于( )。

A.0.4m

B.0.5m

C.0.7m

D.1.0m

2.【多选】电缆在室外直接埋地敷设中，下列要求正确的是()。

A.埋设深度一般为1.0m

B.经过农田的电缆埋设深度不应小于0.8m

C.埋地敷设的电缆必须是铠装并且有防腐保护层

D.裸钢带铠装电缆不允许埋地敷设

3.【多选】电缆穿导管敷设时，正确的施工方法有()。

A.每一根管内只允许穿一根电缆

B.管道的内径是电缆外径的1.2～1.4倍

C.单芯电缆不允许穿入钢管内

D.应有3%的排水坡度

1.【答案】D

【解析】电缆在室外直接埋地敷设。埋设深度一般为0.7m(设计有规定者按设计规定深度埋设)，经过农田的电缆埋设深度不应小于1m，埋地敷设的电缆必须是铠装并且有防腐保护层，裸钢带铠装电缆不允许埋地敷设。

2.【答案】D,C

【解析】电缆在室外直接埋地敷设。埋设深度一般为0.7m(设计有规定者按设计规定深度埋设)，经过农田的电缆埋设深度不应小于1m，埋地敷设的电缆必须是铠装并且有防腐保护层，裸钢带铠装电缆不允许埋地敷设。

3.【答案】AC

【解析】电缆穿导管敷设时，应先将管子敷设好(明设或暗设)，再将电缆穿入管内，每一根管内只允许穿一根电缆，要求管道的内径等于电缆外径的1.5～2倍，管子的两端应做喇叭口。单芯电缆不允许穿入钢管内。敷设电缆管时应有0.1%的排水坡度。