2018年二建机电工程每日一练(9.15)

1.按主蒸汽压力的大小，发电站汽轮机可以划分为( )。

A.高压汽轮机 B.超高压汽轮机

C.亚临界压力汽轮机 D.特高压汽轮机

E.超超临界压力汽轮机

答案：A、B、C、E

解析:

汽轮机的分类

汽轮机是以蒸汽为工质的将热能转变为机械能的旋转式原动机。在发电站，其用来驱动发电机生产电能。

(1)按照工作原理可以划分为：冲动式汽轮机和反动式汽轮机两种;

(2)按照热力特性可以划分为：凝气式汽轮机、背压式汽轮机、抽气式汽轮机、抽气背压式汽轮机和多压式汽轮机;

(3)按照主蒸汽压力可以划分为：低压汽轮机、中压汽轮机、高压汽轮机、超高压汽轮机、亚临界压力汽轮机、超临界压力汽轮机和超超临界压力汽轮机。

2、电站锅炉中的炉是由燃烧器以及( )等组成。

A炉膛 B过热器

C省煤器 D烟道

E预热器

答案：A、D、E

解析:

电站锅炉系统主要设备一般包括：本体设备、燃烧设备和辅助设备。

其中锅炉本体设备主要由：锅和炉两大部分组成。

其中：

锅由汽包、下降管、水冷壁、过热器、再热器、省煤器及其连接管路的汽水系统组成;炉由炉膛(钢架)、燃烧器、烟道、预热器等组成。

3.锅炉本体受热面组合安装的一般程序是：设备清点检查→( )试验→联箱找正划线→管子就位对口、焊接。

A.压力 B.气密焊

C.灌水 D.通球

答案：D

解析：

热电厂的锅炉本体受热面主要是水冷壁管，它每根很长，组合成受热面安装得很高，为了防止该管堵塞而影响生产蒸汽，降低锅炉效率，为此组装前必须对组对好的每根水冷壁管进行通球试验合格，才能进入下通工序。

4.发电机由定子和转子两部分组成，其中定子主要由( )等部分组成。

A.机座 B.定子铁心

C.定子绕组 D.激磁绕组

E.端盖

答案：A、B、C、E

解析：

发电机的定子就是发电机的外壳部分，其外部有机座和端盖，内部由定子铁心和定子绕组组成。根据电磁感应原理，通过转子磁场和定子绕组的相对运动，使发电机由机械能转变为电能。