消防工程师《综合能力》练习题（9.15）

1、阻燃处理后的纺织织物，其(ABC)等应无明显异常。

A、外观

B、颜色

C、手感

D、重量

2、木质材料在涂刷防火涂料前应清理表面，且表面不应有(ABC)。

A、水

B、灰尘

C、油污

D、疤痕

3、用于建筑内部装修的高分子合成材料可分为(ABC)。

A、塑料

B、橡胶

C、橡塑材料

D、复合材料

4、高分子合成材料施工应检查下列文件和记录:高分子合成材料的(ABC)。

A、燃烧性能型式检验报告、进场验收记录和抽样检验报告

B、燃烧性能等级的设计要求

C、现场对泡沫塑料进行阻燃处理的施工记录和隐蔽工程验收记录

D、生产厂家营业证照

5、人防工程内不应设置(ABCD)。

A、哺乳室

B、幼儿园

C、托儿所

D、残疾人员工作的场所

6、人防工程内地下商店应符合下列哪些规定：( ABC )。

A、不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品

B、营业厅不宜设置在地下三层及三层以下

C、当总建筑面积大于20000m2 时，应采用防火墙进行分隔，且防火墙上不得开设门、窗洞口

D、总建筑面积不应大于20000m2

7、人防工程歌舞厅、卡拉ok 厅(含具有卡拉ok 功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所的设置下列哪些说法是正确的( AB )。

A、不得设置在地下二层及二层以下

B、当设置在地下一层时，室内地坪与室外出入口地面高差不应大于10m

C、可设置在地下二层，只要室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m

D、只要安全出口数量符合要求，可以设置在地下二层以下

8、人防工程内应采用防火墙划分防火分区，防火分区划分应符合下列哪些要求 ( ABCD )。

A、水泵房、污水泵房、水库、厕所、盥洗间等无可燃物的房间其面积可不计入防火分区的面积之内

B、柴油发电机房、直燃机房、锅炉房以及各自配套的储油间水泵间、风机房等，应独立划分防火分区

C、避难走道不应划分防火分区

D、防火分区的划分宜与防护单元相结合

9、变形缝的基层应采用不燃材料，表面层不应采用( A、B )材料。(4.3.4，掌握)

A、易燃

B、可燃

C、难燃

D、不燃

10、人防工程歌舞娱乐放映游艺场的疏散应符合下列(ABCD)规定。

A、建筑面积不大于50m2 的房间，且经常停留人数不超过15 人时，可设置一个疏散出口

B、建筑面积大于50m2 的厅、室，疏散出口不应少于2 个

C、不宜布置在袋形走道的两侧或尽端

D、一个厅、室的建筑面积不应大于200 m2