消防工程师《综合能力》练习题（9.15）

1、燃煤电厂厂区重点防火区域为(ABCD)。

A、配电装置区

B、点火油罐区

C、贮氧罐区

D、材料库区

2、火力发电厂下列( ABD)区域应设置环形消防车道。

A、主厂房区

B、点火油罐区

C、贮氧罐区

D、贮煤场区

3、油浸变压器与(ABCD)及网控楼的间距不应小于10m。

A、汽机房

B、屋内配电装置楼

C、主控楼

D、集中控制楼

4、点火油罐区的布置应符合下列哪些规定：(ABCD)。

A、应单独布置

B、点火油罐区四周，应设置1.8m 高的围栅

C、当利用厂区围墙作为点火油罐区的围墙时，该段厂区围墙应为2.5m 高的实体围墙

D、点火油罐区的设计，应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB50074 的有关规定

4、火力发电厂(ABCD) 以及主厂房各车间隔墙上的门均应采用乙级防火门。

A、变压器室

B、配电装置室、发电机出线小室

C、电缆夹层、

D、电缆竖井

5、火力发电厂(ABCD) 均应采用乙级防火门。

A、蓄电池室

B、通风机室

C、充电机室

D、蓄电池室前套间通向走廊的门

6、下列表述正确的是 (ABC) 。

A、当气机房侧墙外5m 以内布置有变压器时，在变压器外轮廓投影范围外侧各3m 内的汽机房外墙上不应设置门、窗和通风孔

B、当气机房侧墙外5～10m 范围内布置有变压器时，在上述外墙上可设甲级防火门

C、变压器高度以上可设防火窗,其耐火极限不应小于0.90h

D、变压器高度以上可设防火窗,其耐火极限不应小于1.20h

7、火电厂(ABCD)的地面层至少必须有1 个直通室外的出口。

A、汽机房、除氧间

B、煤仓间

C、锅炉房

D、集中控制楼

8、对贮存褐煤或易自燃的高挥发分煤种的筒仓或封闭式室内贮煤设施,应采取下列防火措施：(ABCD)。

A、温度监测设施;

B、喷水降温设施;

C、防爆门;

D、通风设施。

9、火电厂贮存褐煤或易自燃的高挥发分煤种的煤场，应符合下列规定：(ABCD)。

A、煤场机械在选型或布置上宜提高堆取料机的回取率

B、当采用斗轮机时，煤场的布置及煤场机械的选型应为燃煤先进先出提供条件

C、贮煤场应定期翻烧，翻烧周期应根据燃煤的种类及其挥发分来确定，一般应为2～3 个月，在炎热季节翻烧周期宜为15d

D、按不同煤种的特性，应采取分层压实、喷水或洒石灰水等方式堆放

10、火电厂贮存褐煤或易自燃的高挥发分煤种的筒仓宜采用通过式布置，并应采取下列哪些措施：(ABCD)。

A、设置防爆装置

B、监测温度

C、监测烟气、可燃气体浓度

D、设置喷水装置或降低煤粉及可燃气体浓度