消防工程师《综合能力》练习题（9.22）

单选题

1.二级注册消防工程师资格证书在(　　)内有效。

A.全国

B.所在行政区

C.全市

D.全省

2.高度超过(　　)的高层住宅建筑属于一类高层住宅。

A.50m

B.54m

C.60m

D.100m

3.(　　)受紫外线照射时强度有变化、橡胶垫片易老化、漏水，故在消防水箱中不推荐使用。

A.碳素钢板水箱

B.玻璃钢水箱

C.不锈钢水箱

D.钢筋混凝土水箱

4.我国消防管理发展的三个阶段不包括(　　)。

A.古代消防安全管理

B.近代消防安全管理

C.现代消防安全管理

D.当代消防安全管理

5.高层厂房，甲、乙类厂房，使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房，建筑的耐火等级不低于(　　)。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

6.消防水泵房主要人行通道宽度不宜小于(　　)。

A.0.5m

B.0.8m

C.1.0m

D.1.2m

7.用因果分析图分析各种问题产生的原因和由此原因可能导致后果的一种管理方法是指(　　)。

A.安全检查表分析方法

B.因果分析方法

C.事故树分析方法

D.消防安全状况评估方法

8.二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为(　　)层。

A.三

B.四

C.五

D.六

9.机械四通开孔间距不应小于(　　)。

A.O.5m

B.1.Om

C.1.5m

D.2.0m

10.公众聚集场所在营业期间的防火巡查至少每(　　)小时一次。

A.1

B.2

C.3

D.4

11.除人员密集场所、易燃易爆化学物品场所、重要场所外其他场所存在重大火灾隐患的判定要素中任意(　　)条以上，判定为重大火灾隐患。

A.1

B.2

C.3

D.4

12.市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置，间距不得大于(　　)。

A.100m

B.110mm

C.120m

D.140m

13.检查水流指示器灵敏度，试验压力为0.14～1.2MPa，流量到达(　　)时，水流指示器一定报警。

A.15.01/min

B.20.01/min

C.30.01/min

D.37.51/min

14.为检验应急预案的可行性、应急准备的充分性、应急机制的协调性及相关人员的应急处置能力而组织的演练指的是(　　)。

A.综合演练

B.实战演练

C.示范性演练

D.检验性演练

15.消防车道的坡度不宜大于(　　)。

A.3%

B.5%

C.8%

D.10%

16.湿式报警阀组调试时，当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa，放水流量大于11/s时，报警阀启动，带延迟器的水力警铃在5s～(　　)内发出报警铃声。

A.15s

B.30s

C.60s

D.90s

17.施工现场临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于(　　)。

A.4m

B.5m

C.6m

D.8m

18.消防车登高操作场地的长度不小于(　　)。

A.3m

B.5m

C.8m

D.15m

19.闭式喷头玻璃泡动作温度应高于保护区域环境最高温度(　　)。

A.20℃

B.30℃

C.35℃

D.40℃

20.施工现场临时搭建的宿舍、办公用房房门的净宽度不应小于(　　)。

A.0.8m

B.0.9m

C.1.0m

D.1.2m

21.管网冲洗宜设临时专用排水管道，排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的(　　)。

A.40%

B.50%

C.60%

D.80%

22.施工现场办公用房与宿舍的建筑面积之和不超过(　　)时可组合建造。

A.200m2

B.300m2

C.500m2

D.800m2

23.设置中间储罐的房间，采用耐火极限不低于(　　)的楼板与其他部位分隔。

A.1.50h

B.2.00h

C.2.50h

D.3.00h

24.细水雾灭火系统管网吹扫时，在管道末端设置贴有白布或涂白漆的靶板，以(　　)内靶板上无锈渣、灰尘、水渍及其它杂物为合格。

A.3min

B.5min

C.10min

D.15min

25.大型群众性活动应当组织具有专业消防知识和技能的巡查人员在活动举办前(　　)小时进行一次防火巡查。

A.1

B.2

C.12

D.24

26.小学教学楼的主要教学用房不得设置在(　　)以上。

A.二层

B.三层

C.四层

D.五层

27.高压二氧化碳贮存容器中充装的二氧化碳质量损失大于(　　)时，二氧化碳灭火系统的检漏装置应正确报警。

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

28.与其他使用功能合建的住宅建筑，其住宅部分应采用耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板和耐火极限不低于(　　)且无门、窗、洞口的防火墙与非住宅部分完全分隔。

A.1.O0h

B.2.00h

C.2.50h

D.3.00h

29.气体灭火系统的喷头的最大保护高度不宜大于(　　)。

A.4.5m

B.5.5m

C.6.5m

D.7.5m

30.建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道，井壁上的检查门为(　　)防火门。

A.甲级

B.乙级

C.丙级

D.任意级

31.气体灭火系统贮存容器内的压力，气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的(　　)。

A.50%

B.75%

C.80%

D.90%

32.公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火阀公称动作温度为(　　)。

A.70℃

B.100℃

C.150℃

D.280℃

33.储气瓶型干粉灭火系统，当采用全淹没灭火系统时，喷头的最大安装高度不大于(　　)。

A.5m

B.6m

C.7m

D.8m

34.防火隔间的门为(　　)。

A.甲级防火门

B.乙级防火门

C.丙级防火门

D.任意级防火门

35.灭火器压力指示器表盘的黄区标有(　　)字样。

A.失效

B.正常

C.再充装

D.超充装

36.地下民用建筑的疏散走道，其顶棚、墙面和地面的装修材料采用燃烧性能为(　　)级装修材料。

A.A

B.B1

C.B2

D.B3

37.防火分区至避难走道入口处所设前室的面积不得小于(　　)。

A.3.0m2

B.4.0m2

C.5.0m2

D.6.0m2

38.自垂百叶式加压送风口平时靠百叶重力自行关闭，加压时自行开启，常用于(　　)。

A.前室

B.合用前室

C.内走道

D.防烟楼梯间

39.常闭式加压送风口采用手动或电动开启，常用于(　　)。

A。着火房间

B.合用前室或前室

C.内走道

D.防烟楼梯间

40.户内电压为10kV以上、总油量为60kg以下的充油设备，可安装在(　　)。

A.单独房间

B.两侧有隔板的间隔内

C.有防爆隔墙的间隔内

D.单独的防爆间隔内

41.单相两孔插座，面对插座的左孔或下孔与(　　)连接。

A.控制线

B.零线

C.相线

D.保护地线

42.应急照明分配电装置的输出线路和集中控制型系统的控制线路选择燃烧性能为(　　)级电线电缆时，可明敷。

A.A

B.B1

C.B2

D.B3

43.应急照明集中电源应设主电和应急电源状态指示灯，应急状态用(　　)。

A.黄色

B.红色

C.绿色

D.蓝色

44.点型感烟火灾探测器的安装间距，不应超过(　　)。

A.5.0m

B.7.0m

C.10.0m

D.15.0m

45.使消防电话总机与消防电话分机或消防电话插孔间连接线断线、短路，消防电话主机应在(　　)内发出故障信号，并显示出故障部位。

A.60s

B.100s

C.120s

D.150s

46.消防远程监控系统中的用户信息传输装置落地安装时，其底边宜高出地(楼)面(　　)。

A.0.1m～0.2m

B.0.2m～0.4m

C.0.5m～0.8m

D.0.8m～1.0m

47.应保证每个防火分区不少于(　　)消防救援口。

A.1个

B.2个

C.4个

D.4个

48.剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所，观众厅内疏散走道净宽度不小于(　　)。

A.1.1m

B.1.0m

C.0.9m

D.1.2m

49.避难走道的装修材料燃烧性能等级必须为(　　)级。

A.A

B.B1

C.B2

D.B3

50.一类高层公共建筑和建筑高度大于(　　)的二类高层公共建筑，采用防烟楼梯间。

A.10m

B.24m

C.32m

D.50m

多选题

1.石油化工企业总平面布局检查的主要内容为(　　)。

A.企业区域规划

B.主要出入口

C.企业消防站

D.绿化带

E.隔离带

2.室外消火栓按其进水口的公称通径可分为(　　)。

A.80mm

B.100mm

C.125mm

D.150mm

E.200mm

3.打开末端试水装置，达到规定流量时水流指示器不动作的原因可能是(　　)。

A.水流指示器前信号阀关闭

B.桨片被管腔内杂物卡阻

C.调整螺母与触头未调试到位

D.电路接线脱落

E.压力表管堵塞

4.消防安全管理技术方法主要包括(　　)。

A.安全检查表分析方法

B.因果分析方法

C.行为激励方法

D.消防安全状况评估方法

E.事故树分析方法

5.屋顶直升机停机坪平面布置防火检查的内容有(　　)。

A.与周边突出物的间距

B.直通屋面出口的设置

C.消防设施的配置

D.停机坪的面积

E.停机坪的坡度

6.防烟排烟系统由(　　)及相应的控制系统构成。

A.风道

B.风口

C.风机

D.风阀

E.排烟窗

7.根据火灾类型，应急预案大致可分为(　　)。

A.多层建筑类

B.高层建筑类

C.地下建筑类

D.一般的工矿企业类

E.化工类

8.排烟防火阀一般由(　　)等部分组成。

A.温感器

B.阀体

C.叶片

D.执行机构

E.探测器

9.防排烟系统验收内容主要包括(　　)等。

A.观感质量检查

B.现场抽样检查

C.功能性测试

D.验收结果判定

E.资料查验

10.防排烟系统验每半年检查内容包括(　　)。

A.防火阀

B.送风阀(口)

C.排烟阀(口)

D.排烟防火阀

E.排烟窗

11.重大活动的活动的特点有(　　)。

A.活动场所复杂

B.活动筹备期长

C.社会影响力大

D.参与人数众多

E.多种活动交织

12.管网式气体灭火系统有(　　)启动方式。

A.电磁阀控制

B.手动控制

C.自动控制

D.机械应急操作

E.远程控制

13.室内消火栓按其栓阀数量可分为(　　)。

A.单栓阀室内消火栓

B.双栓阀室内消火栓

C.三栓阀室内消火栓

D.四栓阀室内消火栓

E.多栓阀室内消火栓

14.自动喷水灭火系统检查维护中，属于月检查维护项目的是(　　)。

A.消防水泵(增压泵)启动运行测试

B.报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试

C.喷头完好状况、备用量

D.电磁阀启动测试

E.水泵接合器完好性检查

15.湿式报警阀组水力警铃工作不正常的原因可能是(　　)。

A.产品质量问题或者安装调试不符合要求

B.延迟器下部孔板溢出水孔堵塞

C.报警管路控制阀关闭

D.控制口阻塞或者铃锤机构被卡住

E.压力开关设定值不正确

16.目前钢结构构件的防火保护措施主要有(　　)。

A.采用砖石、砂浆、防火板等无机耐火材料包覆

B.钢结构防火涂料

C.刷油漆

D.采用装饰材料包覆

E.采用保温材料包覆

17.消防给水管网气压严密性试验的介质宜采用(　　)。

A.空气

B.氮气

C.氧气

D.一氧化碳

E.二氧化碳

18.预作用系统报警阀组压力表读数不在正常范围内的原因可能是(　　)。

A.预作用装置前的供水控制阀未打开

B.压力表管路堵塞

C.预作用装置的报警阀体漏水

D.压力表管路控制阀未打开或者开启不完全

E.压力开关设定值不正确

19.消防安全管理的特征有(　　)。

A.全方位性

B.全天候性

C.全过程性

D.全员性

E.强制性

20.当地下商业营业厅总建筑面积大于20000m2，且确需局部连通的相邻区域，可采取(　　)措施进行防火分隔。

A.下沉式广场

B.防火隔间

C.避难走道

D.防烟楼梯间

E.不开设门窗洞口的防火墙

21.总平面布局防火检查中，主要检查内容为(　　)。

A.城市总体布局的消防安全

B.防火间距

C.消防车道

D.消防车登高操作场地

E.企业总体布局的消防安全

22.室外消火栓按其进水口连接形式可分为(　　)。

A.承插式

B.法兰式

C.螺纹连接式

D.卡箍连接式

E.焊接连接式

23.雨淋报警阀组系统测试时，不报警的原因可能是(　　)。

A.压力表管堵塞

B.杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网

C.水力警铃进水口处喷嘴被堵塞

D.未配置铃锤或者铃锤卡死

E.水质过脏

24.消防安全管理的原则包括(　　)。

A.谁主管谁负责原则

B.依靠群众的原则

C.依法管理的原则

D.科学管理的原则

E.综合治理的原则

25.消防电梯平面布置防火检查内容包括(　　)。

A.消防电梯设置的数量

B.消防电梯前室的设置

C.消防电梯井、机房的设置

D.消防电梯的配置

E.消防电梯的排水

单选题

1.B2.B3.B4.D5.B6.D7.B8.D9.D10.B

11.D12.C13.D14.D15.C16.D17.A18.D19.B20.A

21.C22.B23.A24.B25.B26.C27.C28.B29.C30.C

31.D32.C33.D34.A35.D36.A37.D38.D39.B40.B

41.B42.A43.B44.D45.B46.A47.B48.B49.A50.C

多选题

1.ABC2.BD3.BCD4.ABDE5.ABC

6.ABCDE7.ABCDE8.ABCD9.ABCDE10.ABCD

11.ABCDE12.BCD13.AB14.ACDE15.AD

1.C2.A3.B4.B5.C6.B7.C8.C9.B10.B

1.ABCDE2.AB3.BCD4.ABCDE5.ABCDE