消防工程师《综合能力》练习题（9.25）

1、消防炮塔应具有良好的耐腐蚀性能，其结构强度应能同时承受(AD)。

A、承受使用场所最大风力

B、承受使用场所最小风力

C、承受使用场所侧风力

D、消防炮喷射反力

2、关于消防水炮系统控制说法正确的有：(ABD)。

A、系统宜采用联动控制方式，各联动控制单元应有操作指示信号

B、系统具有接收消防报警的功能

C、工作消防泵发生故障停机时，备用泵应能手动开机运行

D、远程炮控系统应具有对消防泵组、远程炮及相关设备等进行远程控制的功能

3、远程炮系统采用无线控制操作时，应满足以下哪些要求：(ABD)。

A、应能控制消防炮的俯仰

B、消防控制室应能优先控制无线控制器操作

C、无线控制的有效控制半径应大于50m

D、无线控制器应设置锁闭安全电路

4、消防炮远程炮系统的消防控制室应具有哪些控制和显示功能：(ABC)。

A、消防泵组的运行、停止、故障

B、电动阀门的开启、关闭及故障

C、消防炮的俯仰、水平回转动作

D、接到报警信号后，应能立即向消防泵站等有关部门发出声光报警信号，声响和灯光信号可手动解除

5、湿式喷水灭火系统是由(ABCD)、供水设施等组成。

A、闭式喷头

B、管道系统

C、湿式报警阀组

D、水流报警装置

6、下列系统中，(AB)属于闭式自动喷水灭火系统。

A.湿式自动喷水灭火系统 B.干式自动喷水灭火系统

C.雨淋系统 D.水幕系统

7、闭式系统是采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统，包含：(ABCD)。

A、湿式系统

B、干式系统

C、预作用系统

D、重复启闭预作用系统

8、对预作用喷水灭火系统描述正确的是(AB)。

A、预作用报警阀到管网末端充满有压气体

B、采用闭式喷头

C、采用开式喷头

D、喷头动作后才排气充水

9、(BCD)属于开式自动喷水灭火系统。

A.预作用自动喷水灭火系统 B.雨淋系统 C.水幕系统

D.水喷雾灭火系统

8、雨淋系统由(ABD)和管道、供水设施等组成。

A、雨淋报警阀

B、开式洒水喷头

C、闭式喷头

D、火灾报警装置或传动管

9、水幕灭火系统由(ABD)和供水设备等组成。

A、开式洒水喷头或水幕喷头

B、雨淋阀组

C、闭式喷头

D、管道

10、自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级划分为(ABCD)。

A、轻危险级

B、中危险级

C、严重危险级

D、仓库危险级

11、自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级划分中,仓库危险级划分为(ABC)。

A、Ⅰ级

B、Ⅱ级

C、Ⅲ级

D、Ⅳ级

12、自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级应根据(ABCD)等因素确定。

A、设置场所的用途

B、容纳物品的火灾荷载

C、室内空间条件

D、火灾特点和热气流驱动喷头开放及喷水到位的难易程度

13、自动喷水灭火系统应在(ABCD)的性质重要或火灾危险性大的场所中设置。

A、人员密集

B、不易疏散

C、外部增援灭火较困难

D、救生较困难

14、自动喷水灭火系统不适用于存在较多下列物品的场所：(ABC)。

A、遇水发生爆炸或加速燃烧的物品;

B、遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品;

C、洒水将导致喷溅或沸溢的液体。

D、易造成水渍损坏的物品

15、自动喷水灭火系统的设计原则应符合下列规定：(ABCD)。

A、闭式喷头或启动系统的火灾探测器，应能有效探测初期火灾;

B、湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动，预作用系统、雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动;

C、作用面积内开放的喷头，应在规定时间内按设计选定的强度持续喷水;

D、喷头洒水时，应均匀分布，且不应受阻挡

16、具有下列要求之一的场所应采用预作用系统：(ABC)。

A、系统处于准工作状态时，严禁管道漏水

B、严禁系统误喷

C、替代干式系统

D、替代湿式系统

17、具有下列条件之一的场所，应采用雨淋系统：(ABC)。

A、火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域

B、室内净空高度超过规范的规定，且必须迅速扑救初期火灾

C、严重危险级Ⅱ级

D、轻危险级Ⅱ级

18、自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施：(ABCD)。

A、应设有洒水喷头、水流指示器、报警阀组、压力开关等组件和末端试水装置，以及管道、供水设施

B、控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀，控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管

C、应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口

D、干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀

19、设置自动喷水灭火系统的堆垛储物仓库的设计，以下哪些设计参数是正确的:(BD)。

A、仓库危险级I 级，储物高度3m，喷水强度6L/min ㎡，作用面积160 ㎡，持续喷水时间1h

B、仓库危险级I 级，储物高度4m，喷水强度8L/min ㎡，作用面积200 ㎡，持续喷水时间1.5h

C、仓库危险级I 级，储物高度6m，喷水强度12L/min ㎡，作用面积200 ㎡，持续喷水时间1.5h

D、仓库危险级II 级，储物高度4m，喷水强度12L/min ㎡，作用面积200 ㎡，持续喷水时间2h

20、闭式自动喷水--泡沫联用系统的设计基本参数，除执行《自动喷水灭火系统设计规范》的规定外，尚应符合下列规定：(AC)。

A、湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间，按4L/S 流量计算，不应大于3min

B、湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间，按4L/S 流量计算，不应大于4min

C、泡沫比例混合器应在流量等于和大于4L/S 时符合水与泡沫灭火剂的混合比规定

D、泡沫比例混合器应在流量等于和大于6L/S 时符合水与泡沫灭火剂的混合比规定