消防工程师《综合能力》练习题（9.25）

1、消防泵房的验收应符合下列要求(ABCD)。

A、消防泵房的建筑防火要求应符合相应的建筑设计防火规范的规定

B、消防泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求

C、备用电源、自动切换装置的设置应符合设计要求

D、以上内容应对照图纸全数检查

2、气体灭火系统按其装配形式可分为(CD)。

A、全淹没系统

B、局部应用系统

C、管网灭火系统

D、无管网灭火系统

3、气体灭火系统适用于扑救(ABCD)。

A、固体表面火灾

B、液体火灾

C、灭火前能切断气源的气体火灾

D、电气火灾

4、气体灭火系统不适用于扑救下列(ABCD)火灾。

A、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾

B、钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾

C、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾

D、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾

5、气体灭火系统防护区划分应符合下列规定：(ABC)。

A、防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时，可合为一个防护区

B、采用管网灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于800 ㎡，且容积不宜大于3600m³

C、采用预制灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于500 ㎡，且容积不宜大于1600m³

D、采用预制灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于600 ㎡，且容积不宜大于1800m³

6、关于七氟丙烷灭火浓度的规定，下列正确的是(ABCD)。

A、固体表面火灾的灭火浓度为5.8%

B、图书、档案、票据和文物资料库等防护区，灭火设计浓度宜采用10%

C、油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区，灭火设计浓度宜采用9%

D、通讯机房和电子计算机房等防护区，灭火设计浓度宜采用8%

7、七氟丙烷灭火系统灭火浸渍时间应符合下列(ABCD)规定。

A、木材、纸张、织物等固体表面火灾，宜采用20min

B、通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾，应采用5min

C、其它固体表面火灾，宜采用10min

D、气体和液体火灾，不应小于1min

8、七氟丙烷储存容器的增压压力宜分为三级，并应符合下列规定：(ABD)。

A、一级2.5+0.1MPa(表压);

B、二级4.2+0.1MPa(表压);

C、三级6.4+0.1MPA(表压);

D、三级5.6+0.1MPa(表压)。

9、七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定：(ABCD)。

A、一级增压储存容器，不应大于1120kg/m³;

B、二级增压焊接结构储存容器，不应大于950kg/m³;

C、二级增压无缝结构储存容器，不应大于1120kg/m³;

D、三级增压储存容器，不应大于1080kg/m³。

10、七氟丙烷气体灭火系统的喷头工作压力的计算结果应符合下列(ABCD)规定。

A、一级增压储存容器的系统≥0.6(MPa,绝对压力)

B、二级增压储存容器的系统≥0.7(MPa,绝对压力)

C、三级增压储存容器的系统≥0.8(MPa,绝对压力)

D、≥过程中点时储存容器内压力的50%(MPa,绝对压力)

11、IG541 混合气体灭火系统灭火浸渍时间应符合下列(ABD)规定。

A、木材、纸张、织物等固体表面火灾，宜采用20min

B、通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾，宜采用10min

C、通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾，宜采用5min

D、其它固体表面火灾，宜采用10min

12、IG541 混合气体灭火系统的喷头工作压力的计算结果，应符合下列规定：(AD)。

A、一级充压(15MPa)系统，Pc≥2.0(MPa，绝对压力);

B、一级充压(15MPa)系统，Pc≥3.0(MPa，绝对压力);

C、二级充压(20MPa)系统，Pc≥3.1(MPa，绝对压力);

D、二级充压(20MPa)系统，Pc≥2.1(MPa，绝对压力)。

13、热气溶胶预制灭火系统的灭火浸渍时间应符合下列规定：(AC)。

A、木材、纸张、织物等固体表面火灾，应采用20min

B、木材、纸张、织物等固体表面火灾，应采用30min

C、通讯机房、电子计算机房等防护区火灾及其它固体表面火灾，应采用10min

D、通讯机房、电子计算机房等防护区火灾及其它固体表面火灾，应采用20min

14、气体灭火系统储存装置的设置应符合下列(ABCD)规定。

A、容器阀和集流管之间应采用挠性连接

B、储存装置上应设耐久的固定铭牌，并应标明每个容器的编号、容积、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和充压压力等

C、管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内

D、储存装置的布置，应便于操作、维修及避免阳光照射

15、气体灭火系统中管网系统的储存装置应由(ABD)等组成。

A、储存容器

B、容器阀

C、发生剂罐

D、集流管

16、气体灭火系统中七氟丙烷和IG541 预制灭火系统的储存装置应由(AB)等组成。

A、储存容器

B、容器阀

C、发生剂罐

D、集流管

17、气体灭火系统中热气溶胶预制灭火系统的储存装置应由(BCD)等组成。(4.1.1 了解)

A、储存容器

B、发生剂罐

C、引发器

D、保护箱体

18、气体灭火系统储存装置应符合下列规定：(ABCD)。

A、储存装置的布置，应便于操作、维修及避免阳光照射。操作面距墙面或两操作面之间的距离，不宜小于1.0m，且不应小于储存容器外径的1.5 倍

B、容器阀和集流管之间应采用挠性连接。储存容器和集流管应采用支架固定

C、储存装置上应设耐久的固定铭牌，并应标明每个容器的编号、容积、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和充压压力等

D、管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内。

19、气体灭火系统的喷头设置在有(AC)等防护区时，应有防护装置。

A、粉尘

B、水汽

C、油雾

D、强光

20、气体灭火系统的管道及管道附件应符合下列规定：(ABCD)。

A、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管

B、输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里，宜采用不锈钢管

C、输送启动气体的管道，宜采用铜管

D、管道的连接，当公称直径小于或等于80mm 时，宜采用螺纹连接;大于80mm 时，宜采用法兰连接