消防工程师《技术实务》练习题（10.20）

一、单项选择题

1.全淹没干粉灭火系统的干粉喷射时间不应大于(　　)s。

A.30

B.60

C.90

D.120

2.可用于扑灭D类火灾的干粉灭火剂是(　　)。

A.以碳酸氢钠为基料的钠盐干粉灭火剂

B.以硫酸钾为基料的钾盐干粉灭火剂

C.以磷酸盐为基料的干粉灭火剂

D.以氯化钠为基料的干粉灭火剂

3.下列关于干粉灭火系统组件及其设置要求的说法中，正确的是(　　)。

A.储存装置的驱动气体应选用压缩空气

B.储存装置可设在耐火等级为三级的房间内

C.干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级

D.驱动压力应大于储存容器的最高工作压力

4.室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于(　　)s。

A.30

B.60

C.90

D.120

5.全淹没干粉灭火系统应均匀分布，喷头与墙的距离不大于(　　)m。

A.0.5

B.0.7

C.1

D.1.2

6.干粉储存装置宜设在专用的储存间内，下列关于储存间的说法中，不正确的是(　　)。

A.储存问应靠近防护区

B.储存间出口应直接通向室外或疏散通道

C.储存问的耐火等级应为一级

D.储存间内宜保持干燥并通风良好

7.常用的普通干粉灭火剂不能用于扑灭(　　)火灾。

A.B类

B.C类

C.D类

D.E类

多项选择题

1.多用途干粉灭火剂可用于扑灭(　　)火灾。

A.A类

B.B类

C.C类

D.D类

E.E类

2.普通干粉灭火剂能用于扑灭(　　)火灾。

A.A类

B.B类

C.C类

D.D类

E.E类

3.干粉灭火剂是由(　　)混合后共同研磨制成的细小颗粒，是用于灭火的干燥且易于飘散的固体粉末灭火剂。

A.灭火基料

B.膨胀剂

C.润滑剂

D.发泡剂

E.防潮剂

4.干粉灭火系统按系统保护情况可分为(　　)。

A.淹没式系统

B.预制型系统

C.组合分配系统

D.单元独立系统

E.储气式系统

5.干粉灭火系统按灭火方式可分为(　　)。

A.全淹没系统

B.预制型系统

C.组合分配系统

D.单元独立系统

E.局部应用系统

单项选择题

1.【答案】A

【解析】全淹没干粉灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s，即正确答案为A。

2.【答案】D

【解析】选项A中的碳酸氢钠类碳酸氢钠是主要原料，若添加某些结壳物料则可制作D类干粉灭火剂;选项B中的硫酸钾也是制作BC干粉灭火剂的。选项C中的磷酸盐是制作ABC干粉灭火剂的。只有选项D中的氯化钠广泛用于制作D类干粉灭火剂，若选择不同的添加剂适用于不同的灭火对象。所以，根据题意，正确答案为D。

3.【答案】C

【解析】因为干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级;驱动气体应选用惰性气体，宜选用氮气;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力;储存装置间耐火等级不应低于二级。所以，正确答案为C。

4.【答案】B

【解析】室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s;室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s。所以，根据题意，正确答案为B。

5.【答案】C

【解析】全淹没系统喷头应均匀分布，喷头间距不大于2.25m，喷头与墙的距离不大于1m，每个喷头的保护容积不大于14m3。所以，根据题意，正确答案为C。

6.【答案】C

【解析】因为干粉储存装置间的耐火等级不应低于二级。所以，正确答案为c。

7.【答案】C

【解析】普通干粉灭火剂可扑救B类、C类、E类火灾，因而又称为BC干粉灭火剂。所以，根据题意，正确答案为C。

多项选择题

1.【答案】A、B、C、E

【解析】多用途干粉灭火剂可扑救A类、B类、C类、E类火灾，因而又称为ABC干粉灭火剂。所以，根据题意，正确答案为A、B、C、E。

2.【答案】B、C、E

【解析】本题解析参照单项选择题习题7解析。

3.【答案】A、C、E

【解析】干粉灭火剂是由灭火基料(如小苏打、碳酸铵、磷酸的铵盐等)和适量润滑剂(硬脂酸镁、云母粉、滑石粉等)、少量防潮剂(硅胶)混合后共同研磨制成的细小颗粒，是用于灭火的干燥且易于飘散的固体粉末灭火剂。所以，正确答案为A、C、E。

4.【答案】C、D

【解析】干粉灭火系统按系统保护情况分为组合分配系统和单元独立系统，所以，正确答案为C、D。

5.【答案】A、E

【解析】干粉灭火系统按灭火方式分为全淹没和局部应用干粉灭火系统，所以，正确答案为A、E。