消防工程师《技术实务》练习题（10.20）

一、单项选择题

1.二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统和低压系统两种应用形式，其中低压系统的灭火剂是在(　　)℃低温下储存的。

A.0

B.-10～-15

C.-15～-18

D.-18～-20

2.防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分，其中，采用预制灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于(　　)m2。

A.300

B.500

C.800

D.1600

3.采用自动控制启动方式的气体灭火系统，根据人员安全撤离防护区的需要，应有不大于(　　)s的可控延迟喷射。

A.30

B.60

C.90

D.120

4.二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统和低压系统两种应用形式，其中高压系统管网起点计算压力应取(　　)MPa。

A.2.07

B.3.17

C.5.17

D.6.27

5.全淹没二氧化碳灭火系统中的二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的(　　)倍，并不得低于34%。

A.1

B.1.3

C.1.5

D.1.7

6.防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分，其中防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于(　　)h。

A.0.5

B.1.0

C.1.5

D.2.5

7.七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的(　　)倍。

A.1.1

B.1.3

C.1.5

D.1.7

8.防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分，其中，采用管网灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于(　　)m2。

A.300

B.500

C.800

D.1600

9.某5层数据计算机房，层高5m，每层有1200m2的大空间计算机用房，设置IG541组合分配气体灭火系统保护。该建筑的气体灭火系统防护区最少应划分为(　　)个。

A.5

B.6

C.8

D.10

10.某单位的汽车喷漆车间采用二氧化碳灭火系统保护。下列关于二氧化碳灭火系统灭火机理的说法中，正确的是(　　)。

A.窒息和隔离

B.窒息和吸热冷却

C.窒息和乳化

D.窒息和化学抑制

多项选择题

1.气体灭火系统按系统的结构特点分为(　　)。

A.管网灭火系统

B.全淹没灭火系统

C.无管网灭火系统

D.局部应用灭火系统

E.外储压式灭火系统

2.二氧化碳灭火作用在于(　　)。

A.窒息

B.冷却

C.浸湿

D.乳化

E.隔离

3.气体灭火系统按应用方式分为(　　)。

A.管网灭火系统

B.全淹没灭火系统

C.自压式灭火系统

D.局部应用灭火系统

E.外储压式灭火系统

4.IG541混合气体灭火剂是由(　　)等气体按一定比例混合而成的气体，从环保角度看，是一种较为理想的灭火剂。

A.二氧化碳

B.氮气

C.氦气

D.氖气

E.氩气

5.七氟丙烷灭火系统可适用于扑救(　　)。

A.一般固体表面火灾

B.液体火灾

C.可切断气源的气体火灾

D.电气火灾

E.活泼金属火灾

6.二氧化碳灭火系统可适用于扑救(　　)。

A.A类火灾中一般固体物质的表面火灾

B.可熔化的固体火灾

C.可切断气源的气体火灾

D.带电设备与电气线路的火灾

E.含氧化剂的混合物火灾

7.气体灭火系统由灭火剂不同其适用范围也各不相同，其中二氧化碳和七氟丙烷灭火系统均可扑灭的是(　　)。

A.固体火灾

B.液体火灾

C.可切断气源的气体火灾

D.电气火灾

E.金属火灾

8.气体灭火系统按加压方式分为(　　)。

A.内储压式气体灭火系统

B.全淹没灭火系统

C.自压式气体灭火系统

D.局部应用灭火系统

E.外储压式气体灭火系统

单项选择题

1.【答案】D

【解析】二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统(指灭火剂在常温下储存的系统)和低压系统(指将灭火剂在一20～一18℃低温下储存的系统)两种应用形式。所以，根据题意，正确答案为D。

2.【答案】B

【解析】采用管网灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于800m2，且容积不宜大于3600m3;采用预制灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于500m2，且容积不宜大于1600m3。所以，根据题意，正确答案为B。

3.【答案】A

【解析】采用自动控制启动方式时，根据人员安全撤离防护区的需要，应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区，可设置为无延迟喷射。所以，根据题意，正确答案为A。

4.【答案】C

【解析】对于管网起点计算压力(绝对压力)，高压系统应取5.17MPa，低压系统应取2.07MPa。所以，正确答案为C。

5.【答案】D

【解析】二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍，并不得低于34%。当防护区内存有两种及两种以上可燃物时，防护区的二氧化碳设计浓度应采用可燃物中最大的二氧化碳设计浓度。所以，根据题意，正确答案为D。

6.【答案】A

【解析】防护区的围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h，吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。所以，正确答案为A。

7.【答案】B

【解析】七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍，惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。所以，正确答案为B。

8.【答案】C

9.【答案】D

【解析】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第237、239页

10.【答案】B

【解析】二氧化碳灭火作用主要在于窒息，其次是冷却。所以，正确答案为B。

多项选择题

1.【答案】A、C

【解析】气体灭火系统按系统的结构特点分为无管网灭火系统和管网灭火系统，所以，正确答案为A、C。

2.【答案】A、B

【解析】二氧化碳灭火作用主要在于窒息，其次是冷却。而选项C中浸湿作用和选项D中的乳化作用主要是针对水介质而言的，选项E中隔离作用说法不够准确，二氧化碳只是稀释窒息，而不是隔离。因此，正确答案为A、B。

3.【答案】B、D

【解析】气体灭火系统按应用方式分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统，所以，正确答案为B、D。

4.【答案】A、B、E

【解析】惰性气体灭火系统包括IG01(氩气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。所以，根据题意，正确答案为A、B、E。

5.【答案】A、C、D

【解析】七氟丙烷灭火系统可以扑救的是电气火灾、液体表面火灾、可熔化的固体火灾和固体表面火灾，故选项8不正确，且七氟丙烷灭火系统不适用于活泼金属火灾，因此，正确答案为A、C、D。

6.【答案】A、B、C、D

【解析】二氧化碳灭火系统可用于扑救：灭火前可切断气源的气体火灾，液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾，固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾，电气火灾。所以，正确答案为A、B、C、D。

7.【答案】C、D

【解析】二氧化碳灭火系统可扑救的是液体火灾，固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾，七氟丙烷灭火系统可以扑救的是液体表面火灾、可熔化的固体火灾、固体表面火灾，所以，选项A、B不正确。同样，二氧化碳灭火系统和七氟丙烷灭火系统是不能扑救活泼金属火灾的，即选项E不正确。所以，正确答案为C、D。

8.【答案】A、C、E

【解析】气体灭火系统按加压方式分为自压式、内储压式和外储压式气体灭火系统，所以，正确答案为A、C、E。