消防工程师《案例分析》练习题（10.30）

一、情景描述

某高层民用建筑始建于1996年，1999年投入使用，建筑面积14093.78㎡，地上十六层，地下一层，高度60m，属一类高层建筑，未经消防审核、验收；

大楼内现有行政办公、旅馆住宿、民企公司、普通住户、网吧、商铺等多种用途用房，含商住业主20户，办公业主4户。大楼屋顶设置有1个容量为80m³的生活、消防共用水箱，

地下室有2个容量分别为100m³的消防水池，楼内仅消防电梯合用的前室设置有1根室内消火栓系统立管。（正确的做法是？）

【这是一幢综合楼，室内消火栓的布置应满足同一平面有2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位，这个案例中仅仅合用前室有一根立管，显然不对，应在整个楼层平面综合布置，全覆盖到，不要有漏的地方。这个楼应有自喷的立管，自喷系统应满铺，属中危险级1级】

大楼内消防安全由某物业服务企业进行管理。消防监督人员在检查中发现：大楼16层仅有一处安全出口，且长期上锁；正确做法是？

大楼东侧袋形走道尽端两侧的房间至最近楼梯间的距离超过20m；正确做法是?

除地下一层的网吧安装了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统，其余楼层均未安装两自系统；

正确做法是？【这幢楼无论是按新建规还是老高规，公共部分都应满铺自喷系统、自报系统。】

大楼室内消火栓系统仅有一根竖管，且未设置双阀双出口型消火栓

正确做法：整个大楼仅有一根消火栓竖管显然不对，要根据楼层平面布置情况增加，绝不会少于2根。至于双阀双出口栓，那是老高规中为了照顾18层及以下住宅楼各单元设竖管的数量而作的放松的规定，这样做即满足了同层两支水枪的要求，又可以减少一个竖管，便于住宅公共部分的平面布置。

新水规中，已取消此条，一支水枪覆盖就行，不适用我们这个案例中综合楼的情况（新规：建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅）

室内消火栓管径不符合消防技术标准，15层、16层未安装室内消火栓；正确做法应该是？

（正确做法管径不应小于DN100，应安装室内消火栓灭火系统）

防烟楼梯间与消防电梯合用前室未用乙级防火门进行分隔；大楼西侧疏散楼梯大部分楼层设置铁门并上锁；（正确做法，要全部保持畅通，不能上锁）

部分楼层办公室隔断、吊顶、墙面采用大量可燃易燃材料装修；（正确做法，吊顶应用A级，墙面不低于B1级）

大楼内部电气线路明敷，（正确做法应暗敷）

未使用阻燃套管；（正确做法，应使用阻燃套管）

防烟楼梯间及楼层内走道内未设置应急照明灯及疏散指示标志；（正确做法，应设）

未按一级负荷要求供电，（正确做法，要按一级负荷要求供电）

消防用电未采用单独的供电回路，（正确做法，要采用）；

物业服务企业未履行消防安全管理责任，消防管理混乱。（正确做法，要履行）

三、关键知识点及内容

（一）根据《重大火灾隐患判定标准》（GA653-2006）的有关规定，旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统应直接判定为重大火灾隐患。……可综合判定为重大火灾隐患。

（二）高层民用建筑的防火及消防设施设置应符合14版建规及建筑内部装修设计防火规范2001版

【例题】下列应直接判定为重大火灾隐患的是（ ）。

A.旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自喷系统或火灾自动报警系统

B.甲、乙类仓库或丙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内

C.擅自改变原有防火分区，造成防火分区面积超过规定的50%

D.设有人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过20%，其他建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过50%

【答案】A

【例题】下列哪些选项属于重大火灾隐患的综合判定要素（ ）。

A.未按规定设置消防车道，或消防车道被堵塞、占用

B.擅自改变原有防火分区，造成防火分区面积超过规定的50%

C.生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带

D.擅自改变建筑内的避难走道、避难间、避难层与其他区域的防火分隔设施，或避难走道、避难间、避难层被占用、堵塞而无法正常使用

E.未按规定设置消防水源

【答案】ABDE