消防工程师《案例分析》练习题（10.30）

一、场景描述

某购物广场地上3层、地下1层，建筑高度23m，是由产权式店铺为主的商场和超市、电影院组成的大型商业综合体。

本建筑为多层大型商业综合体，属多层多种功能组合建筑，设有消火栓系统、自动喷水灭火系统（湿式、预作用）、机械防排烟系统、控制中心火灾自动报警系统等。

建筑的火灾自动报警系统主要由火灾探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、消防联动控制器、消防广播、警报装置、消防电话等组成。

消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防应急广播设备、消防专用电话设备等。

火灾探测器采用了点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、线型光束感烟火灾探测器。点型感烟火灾探测器主要设在商场、办公室、机房、设备用房等独立房间内和走道；点型感温火灾探测器主要设在汽车库、厨房等处；线型光束感烟火灾探测器设置在中庭。

三、关键知识点及依据

依据：《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004和《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007。

（一）点型感烟探测器检测

采用发烟装置向探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器的火警信号显示。探测器应启动报警确认灯，并在手动复位前予以保持。

（二）点型感温探测器检测

使用热源加热探测器，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示。探测器应启动报警确认灯，并在手动复位前予以保持。

（三）手动火灾报警按钮检测

手动按下按钮，应向报警控制器输出火警信号，同时启动按钮的报警确认灯。

（四）火灾报警控制器检测

触发自检键，对面板上所有的指示灯、显示器和声响器件进行功能自检。切断主电源，备用电源应自动投入使用，并能正确显示主、备电源状态。使控制器任一回路、电源或内部线路处于故障状态，观察报警信号及故障部位和类型指示情况。故障报警期间，模拟火灾报警，控制器应在1min内发出火灾报警信号，再使其他探测器发出火灾报警信号，控制器能再次报警。

（五）消防联动控制器检测

操作自检键，对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。切断主电源，备用电源应自动投入使用，并能正确显示主、备电源的状态。消防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路时，应能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。

（六）火灾自动报警系统验收主要内容

1.测试火灾探测报警系统功能。

2.测试消防联动控制系统功能。

（七）火灾自动报警系统验收要求

1.主、备电转换试验进行1-3次。

2.控制器全部检验。

3.本案例中火灾探测器和手动报警按钮超过100只，所以抽验比例为10%～20%；消火栓按钮抽验比例为5%～10%。

（八）火灾报警控制器验收要求

1.用尺测量控制器靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m；主电源要直接与消防电源连接，严禁使用电源插头（壁挂式）

2.对火灾报警控制器进行功能检查。包括：检查自检功能和操作级别；测试每个回路的断路和短路，控制器应在100s内发出故障信号；在故障状态下，使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号，控制器应在1min内发出火灾报警信号；使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态。

（九）点型火灾探测器验收要求

探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m；周围水平距离0.5m内不应有遮挡物； 探测器至空调送风口不应小于1.5m；点型感温探测器安装间距不应超过10m；点型感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器倾斜安装不应大于45°。采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法，检查火灾探测器的报警功能。

（十）火灾自动报警系统验收判定标准

1.系统内的设备及配件规格型号与设计不符，无国家相关证书和检验报告；系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号，无法实现要求的联动功能，定为A类不合格。

2.验收前提供资料不符合要求的定为B类不合格。

3.其余不合格项均为C类不合格。

4.系统验收合格判定应为：A=0且B≤2且B＋C≤检查项的5%为合格，否则为不合格。

四、注意事项

1）火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家认证（认可）的产品。产品名称、型号、规格应与检验报告一致。

2）火灾自动报警系统应单独布线，系统内不同电压等级、不同电流类别的线路，不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。

4）抽样时应选择有代表性、作用不同、位置不同的设备

【例题】点型火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（ ）。

A.0.5m B.1.0m C.1.5m D.2.0m

【答案】A

【例题】点型火灾探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于（ ）。

A.0.5m B.1.0m C.1.5m D.2.0m

【答案】C

【例题】火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家（ ）的产品。

A.认证（认可） B.型号 C.规格 D.检验报告

【答案】A

【例题】火灾探测器和手动报警按钮安装数量在100只以下时，抽验（ ）只。

A.10 B.20 C.30 D.40

【答案】B

【例题】火灾自动报警系统验收判定标准规定的A类不合格包括（ ）。

A.系统内的设备及配件规格型号与设计不符

B.系统内的设备及配件无国家相关证书和检验报告

C.系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号

D.无法实现要求的联动功能

E.验收前提供资料不符合要求

【答案】ABCD