消防工程师《案例分析》练习题（10.30）

一、场景描述

某大型商场地上4层，未开设外窗，设有机械排烟系统，防烟楼梯间设有正压送风系统，防排烟风机均布置在建筑的屋顶上。

机械排烟系统的排烟风机排烟量按一个防烟分区面积500㎡(老建规)，单位排烟量不小于120㎥/（ｈ·㎡）确定。

系统为专用排烟系统，排烟口为常闭式，并按防火分区设补风系统，补风量为排烟量的50%，补风机与排烟风机联动。正压送风系统，对防烟楼梯间，在首层及第四层设常开百叶风口，对合用前室每层设常闭多叶送风口。

合用前室与楼梯间分别送风，送风要求是保证加压送风部位的余压值不小于规定：对楼梯间为40-50Pa，对前室，合用前室为25-30Pa，防烟楼梯间和合用前室均不具有自然排烟条件。

维保单位按合约对本商场进行定期检查，在检查前详细审核了设计图样，编制了维保方案，经征得业主同意后在业主配合下实施维保方案：

（一）对本次维保使用的测试仪器仪表进行检查，其精度等级符合要求，计量仪器均在有效使用期内。

（二）检查风机的电源供应符合要求，供电线路保护符合规定，电气控制柜处于正常工作状态，对需要进行转动试验的风机，其电气控制柜应处于手动状态(但需要联动启动的补风机则应处于自动状态)，并已向消防中心报告。

（三）逐台检查通风机传动装置及直通大气的进出口，均有安全防护措施。

（四）逐台检查通风机械的启动运转情况。

（五）逐个检查送风口，排烟口完好无损，风口表面平整，各类风阀的使用功能符合要求。

（六）检查挡烟垂壁完整无损，处于工作状态。

（七）检查完成后使系统复位，处于准工作状态。

（八）任选一个防烟分区，以手动和自动方式启动系统，观察各系统的联动情况。

二、案例说明

1）本案例的联动控制系统能够保证系统的控制显示功能符合要求

2）本案例的系统工作参数符合设计要求

三、关键知识点和依据

依据：14版建规，13版报警规范

关键知识点：

1）火灾时防排烟系统的联动控制方式和控制要求

2）风机的维护和安全防护措施及要求

【例题】防烟分区分隔构件的作用是（ ）。

A.在排烟时间内组织积蓄热烟气 B.阻挡热烟气蔓延

C.有利于感温探测器和闭式喷头动作 D.有利于烟气排出

【答案】A

【例题】防烟分区不应跨越（ ）。

A.楼层 B.防火分区 C.房间 D.不同性质区域

【答案】B

【例题】《建筑设计防火规范》规定排烟口的排烟阀的手动控制装置是指（ ）。

A.排烟阀的操作手柄

B.排烟阀的复位手炳

C.由排烟阀的执行机构引出的远距离手动开启装置

D.送风口开启按钮

【答案】C

【例题】下列设施属于防烟设施的是（ ）。

A.送风机 B.送风口及送风管道

C.可开启外窗 D.通风机

E.挡烟垂壁

【答案】ABC

【例题】风机在启动运转时应注意检查的内容有（ ）。

A.叶轮旋转方向是否正确 B.风机的风量

C.运转平稳，无异常振动与声响 D.风机叶轮的动平衡

E.风机的外观

【答案】AC

【例题】防排烟系统中各类风阀使用功能的检查内容有（ ）。

A.风阀的动作方向是否正确

B.手动及电动操作装置是否灵活可靠，动作是否准确，开启和关闭是否到位

C.联动关系是否正确，动作是否到位

D.安装位置是否便于操作和检修

E.排烟阀及手控装置是否符合设计

【答案】ABC

【判断题】

1.设计图纸是编制“维保方案”的重要依据。（ ）

2.防烟楼梯间应划分到所在防烟分区内。（ ）

3.火灾确认后应自动启动排烟风机，并联动打开相关部位的排烟口。（ ）

4.当排烟口的排烟防火阀在280℃关闭时应联动排烟风机停运。（ ）

5.为了确保排烟风机在整个火灾延续时间内排烟，排烟风机应具备在280℃条件下连续运转30min的性能。（ ）