消防工程师《案例分析》练习题（11.6）

某公司织布工场，分两期实施。生产能力为年织造合成纤维织物1800万米，其中一期工程(年织造合成纤维织物900万米)于1997年初建成并投入生产。

某织布工厂工程整个建筑东西长314m，南北宽108.5m，建筑面积3200m2，(其中一期工程约为18000m2的单层厂房)。二期工程紧贴一期工程北侧扩建，按工艺要求与一期工程连通。由于整个工程南北部设置附房，采光大部分靠人工照明，无自然排烟。如此大面积的厂房，在无自然排烟的情况下，实际与高层建筑的地下室相似。

消防排烟系统设置如下：

织布工场新建部分为单层厂房，屋面采用轻钢结构，彩色压型钢板保温屋面，檐口高度7.0m，屋脊高度8.2m。建筑按照《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)设三个防火分区(除附房外)：即织机室、准备室、假捻室。本设计对三个防火区分别设置消防排烟系统。

问题

简述如何设置消防排烟系统?

【参考答案】

1.依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)的规定，该厂房中建筑面积大于300m2的地上房间;人员和可燃物较多的丙类厂房应设防排烟设施。该厂房四周外墙上共设50樘3m×2m的窗，符合自然排烟条件，排烟窗总面积S=3×2×50=300(m2)。排烟窗面积与占地面积之比=300/2000×100%=15%，大于规范规定2%～5%的要求。