消防工程师《案例分析》练习题（11.6）

某广场位于武汉市汉口建设大道边，建设大道是汉口区严格规划建设的道路，大道两边高楼林立，是武汉市的金融一条街。该地区有完善的城市基础设施，供水可靠，水质良好;排水设施完善，有可靠的城市消防保证体系。该广场由不等高的169.2m高A座和139.2m高B座两座高度均超过100m的塔楼组成，地下两层，有裙房五层，总建筑面积93616m2，地下两层均设有停车场，地下二层为设备层。裙房设商场、餐厅、娱乐等多功能用房，六层以上为写字楼。整个建筑为一座多功能综合性建筑。

该工程水源由城市自来水管网供给。该大楼毗邻建设大道，有城市干管通过，城市供水压力最不利季节可达0.15MPa，进水管采用DN250给水铸铁管，设DN150水表一只。

问题

1.简述室内外消火栓系统如何设置?

2.简述如何设置室内消火栓给水系统?

3.简述如何进行设置自动喷水灭火系统?

【参考答案】

1.根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)规定，高层建筑必须设置室内外消火栓系统。室外消火栓的数量应经计算确定，每个消火栓的用水量应为10～15L/s。该建筑室外消火栓用水量为30L/s，应设置2～3个室外消火栓。室外消火栓应沿高层建筑四周均匀布置，消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5m、并不宜大于40m，距路边的距离不宜大于2m。室外消防给水管道应布置成环状，其进水管不宜少于两条，当其中一条进水管发生故障时，其余进水管应仍能保证全部用水量。通常DN250市政供水管能提供180L/s的水量，故该建筑消防供水从两条市政马路各引入一根DN300的进水管，可以满足消防给水要求。

2.根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)规定，设置室内消火栓给水系统。室内消火栓采用临时高压给水系统，消火栓水量为40L/s，室内消火栓给水管道布置成环状，并在各层均设置了室内消火栓。消火栓设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点，消火栓的间距保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达;水枪充实水柱不小于10m。

消火栓的间距不大于30m，消火栓栓口距地面高度为1.10m，栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直;消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时，应采取减压措施;消火栓应采用同一型号规格，消火栓的栓口直径应为65mm，水带长度不应超过25m，水枪喷嘴口径不应小于19mm临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮;消防电梯间前室设消火栓;高层建筑的屋顶设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓。

3.根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)规定，设置自动喷水灭火系统。根据《自动喷水灭火系统设计规范》(附条文说明)[2005年版(GB 50084--2001)]规定，高层民用综合楼建筑火灾危险等级为中危险级I级，但其地下车库火灾危险等级为中危险级Ⅱ级，故该建筑自动喷水灭火系统设计流量按照中危险级Ⅱ级确定，其喷水强度为81/min·m2，作用面积为160m2。

消防用水量应依据《自动喷水灭火系统设计规范》(附条文说明)[2005年版(GB 50084--2001)]规定，并根据喷头布置情况经计算确定。喷头选用流量系数K=80，公称动作温度高于环境最高温度30℃，即68℃的红色喷头。每个湿式报警阀控制喷头数不超过800只，该项目总建筑面积93616m2，根据《自动喷水灭火系统设计规范》(附条文说明)[2005年版(GB50084--2001)]规定，中危险Ⅱ级一个喷头的最大保护面积为11.50m2，初步计算该建筑至少需要5839个喷头，需设湿式报警阀至少8个。