消防工程师《综合能力》练习题（11.21）

1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实，并认定该行为造成的危害后果较轻，根据《中华人民共和国消防法》，下列处罚决定中，正确的是（ ）。

A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留，并处五百元罚款

B.对该歌舞厅经理处三日拘留，并处五百元罚款

C.对该歌舞厅经理处十日拘留，并处三百元罚款

D.对该歌舞厅经理处五百元罚款

【答案】D

【解析】第六十四条违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：

（一）指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的；

（二）过失引起火灾的；

（三）在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的；

（四）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的；

（五）故意破坏或者伪造火灾现场的；

（六）擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。

2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》，对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚，下列罚款处罚中，正确的是（ ）。

A.五千元以上一万元以下罚款

B.—万元以上五万元以下罚款

C.五万元以上十万元以下罚款

D.十万元以上二十万元以下罚款

【答案】B

【解析】第六十九条消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的，责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。参见教材P4

3..下列建筑防排烟系统周期性检查维护项目中，不属于每月检查的项目是（ ）。

A.风机流量压力性能测试

B.排烟风机手动启停

C.挡烟垂壁启动复位

D.排烟风机自动启动

【答案】A

【解析】每月检查内容及要求

1.防烟、排烟风机

手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺丝松动。

2.挡烟垂壁

手动或自动启动、复位试验，检查有无升降障碍。

3.排烟窗

手动或自动启动、复位试验，检查有无开关障碍，每月检查供电线路供电线路有无老化，双回路自动切换电源功能等。参见教材P249。

4.下列疏散出口的检查结果中，不符合现行国家消防技术标准的是（ ）。

A.教学楼内位于两个安全出口之间的建筑面积55㎡、使用人数45人的教室设有1个净宽1.00m的外开门

B.容纳200人的观众厅，其2个外开疏散门的净宽度为1.20m

C.单层的棉花储备仓库在外墙上设置净宽4.00m的金属卷帘门作为疏散门

D.建筑面积为200c㎡的房间，其相邻2个疏散门净宽均为1.50m疏散门中心线质检的距离为6.5m

【答案】A

【解析】除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外，符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门。

位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间，对于托儿所、幼儿园、老年人建筑，建筑面积不大于50㎡；对于医疗建筑、教学建筑，建筑面积不大于75㎡；对于其他建筑或场所，建筑面积不大于120㎡。参见教材P69。

5.下列一、二级耐火等级建筑的疏散走道和安全出口的检查结果中，不符合现行国家消防技术标准的是（ ）。

A.容纳4500人的单层体育馆，其室外疏散通道的净宽度为3.50m

B.单元式住宅中公共疏散走道净宽度为1.05m

C.一座2层老年公寓中，位于袋形走道两侧的房间疏散门至最近疏散楼梯间的直线距离为18m

D.采用敲开式外廊的多层办公楼公楼中，从袋形走道尽端的疏散门至最近封闭楼梯间的直线距离为27m

【答案】B

【解析】住宅疏散走道的净宽度不小于1.10m。参见教材P71。