消防工程师《综合能力》每日一练(12.5)

1.当建筑横梁的高度超过(　　)cm时，该横梁可作为挡烟设施使用。

A.30

B.40

C.50

D.55

2.展览厅的疏散人数应根据展览厅的建筑面积按(　　)人/m2计算。

A.0.45

B.0.55

C.0.65

D.0.75

3.已知某一、二级耐火等级建筑中观众厅的允许疏散时间为2min，则平坡地面100人所需的疏散宽度(即百人宽度指标)为(　　)m。

A.0.65

B.0.75

C.0.85

D.0.95

4.设置避难走道时，要求防火分区至避难走道人口处应设置防烟前室，前室的使用面积不应小于(　　)m2，开向前室的门应采用甲级防火门，前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。

A.4.0

B.5.5

C.6.0

D.6.5

5.疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步，必须采用时，踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于(　　)，且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。

A.50

B.60

C.90

D.100

正确答案：1.C 2.D3.A 4.C 5.D