消防工程师《技术实务》每日一练(12.5)

1.根据物质燃烧爆炸原理，下列选项中( )不属于防止发生火灾爆炸事故的基本原则。

A.控制可燃物和助燃物浓度、温度、压力及混触条件，避免物科处于燃爆的危险状态

B.消除一切足以引起起火爆炸的点火源

C.采取各种阻隔手段，阻止火灾爆炸事故的扩大

D.生产设备尽可能保持密闭状态，防止跑、冒、滴、漏

2.防止液体流散的其中一种做法就是在桶装仓库门洞处修筑慢坡，该慢坡高度一般不小于( )mm。

A.50

8.100

C.150

D.300

3.下列选项中，适用于0区的防爆电气设备的形式是( )：

A.隔爆型

B.增安型

C.级本质安全型

D.正压型

4.防爆电气设备的防爆标志内容包括( )。

A.防爆形式+设备类别+电流

B.防爆形式+设备类别+日期

C.防爆形式+设备类别+温度

D.防爆形式+设备类别+湿度

5.厨房由于其环境温度较高，其洒水喷头应符合其工作环境温度要求，应选用公称动作温度为( )℃的喷头，颜色为( )。

A.70，红色

B.93，绿色

C.100，蓝色

D.150，橙色

1.【答案】D

【解析】D选项属于防爆措施的预防性技术措施。

2.【答案】C

【解析】防止液体流散的基本做法有两种：一是在桶装仓库门洞处修筑慢坡，一般高为150～300mm;二是在仓库门口砌筑高度为150-300mm的门槛，再在门槛两边填沙土形成漫坡，便于装卸。

3.【答案】C

【解析】隔爆型适用于l区、2区危险环境;增安型主要适用于2区危险环境;正压型一般用于1区、2区危险环境;而ia级本质安全型适用于0区、l区、2区危险环境。

4.【答案】C

【解析】防爆电气设备的防爆标志内容包括：防爆形式+设备类别+温度。

5.【答案】B

【解析】因为厨房环境温度较高，其洒水喷头选择应符合其工作环境温度要求，应选用公称动作温度为93℃的喷头，颜色为绿色。