消防工程师《技术实务》每日一练(12.5)

1.一个容纳人数为3200人的阶梯形观众厅设置了11个疏散门，其允许疏散时间为3min，单股人流宽度为0.55，已知平、坡地面的单股人流通行能力为43人/min，阶梯地面的单股人流通行能力为37人/min，则其疏散门的宽度设为( )m是合适的。

A.0.9

B.1.1

C.1.4

D.1.7

2.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所，其消火栓栓口动压不应小于( )MPa，且消防水枪充实水柱应达到( )m。

A.0.35，13

B.0.40，10

C.0.45，13

D.0.50，10

3.下列( )属于灭火器配置场所严重危险级。

A.建筑高度为l02m的写字楼

B.体育馆

C.建筑高度为30m的住宅楼

D.旅馆

4.闭式系统的喷头，其公称动作温度宜比环境最高温度高( )℃。

A.30

B.50

C.20

D.45

5.MFT50表示( )。

A.50L的推车式干粉灭火器

B.50kg的推车式干粉灭火器

C.50L的手提式式干粉灭火器

D.50kg的手提式式干粉灭火器

1.【答案】D

【解析】根据题意可知，每个门的疏散人数为3200/11=290.1，取291人，人流股数291/(3x37)=2.62，取3股，疏散门的宽度3x0.55=1.65，取l.7 m，因此，正确答案为D。

2.【答案】A

【解析】高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所，其消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，且消防水枪充实水柱应达到l3m。

3.【答案】A

【解析】建筑高度为102m的写字楼属于严重危险级，体育馆属于中危险级;建筑高度为30m的住宅楼属于中危险级;旅馆属于轻危险级。

4.【答案】A

【解析】闭式系统的喷头，其公称动作温度宜比环境最高温度高30℃。

5.【答案】B

【解析】MFT50表示50kg的推车式干粉灭火器。