消防工程师《综合能力》每日一练(12.14)

1、消防电梯的设置要求有(ABD)。

A、消防电梯应设置前室

B、在首层的消防电梯井外壁上应设置供消防队员专用的操作按钮

C、消防电梯轿厢的内装修应采用难燃烧材料且其内部应设置专用消防对讲电话

D、消防电梯的井底应设置排水设施,前室门口宜设置挡水设施

2、防火门的设置应符合下列(ABC)规定。

A、应具有自闭功能，双扇防火门应具有按顺序关闭的功能

B、常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈的功能

C、防火门内外两侧应能手动开启

D、设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较少的一侧

3、下列建筑中,应设置室内消火栓系统的是( BCD)。

A.建筑占地面积大于300m2 的电石库

B.超过800 座的剧场、电影院

C.超过1200 座的礼堂、体育馆

D.超过七层的单元式住宅

4、按《建筑设计防火规范》规定,下列建筑物中应设置闭式自动喷水灭火系统的是(ABC) 。

A.高层针织厂房

B.占地面积为1200 平方米的棉制品库

C.超过3000 个座位的体育馆

D.建筑面积400平方米的地下商店

5、下列(ABCD)场所应设置自动喷水灭火系统。

A、建筑面积为600 平方米的地下商店

B、总建筑面积4000平方米的病房楼

C、总建筑面积为6000 平方米的商场

D、藏书量超过50 万册的图书馆

6、下列建筑物的消防用电设备应按二级负荷供电的有( BCD )。

A.高度超过50 米的丙类厂房

B.1600 座的影剧院

C.室外消防用水量超过25L/s 的多层办公楼

D.每层面积为4000 平方米的多层百货楼

7、下列(ABCD)场所应设置火灾自动报警系统。

A、建筑面积大于500 平方米的地下商店

B、设置在多层建筑第四层的网吧

C、总建筑面积为7000 平方米的多层商场

D、总建筑面积为5000平方米的宾馆

8、附设在多层建筑内的(ABCD),应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和不低于1.50h 的楼板与其他部位隔开。

A、消防控制室

B、固定灭火系统的设备室

C、消防水泵房

D、通风空气调节机房

9、某综合办公楼,建筑高度12.5 米,设置有送回风道的集中空气调节系统,该楼为三层,每层建筑面积为2000 平方米，该楼应设( ABD )等消防设施和消防器材。

A、室内消火栓

B、自动喷水灭火系统

C、火灾自动报警系统

D、灭火器

10、某商场地上四层，地下两层,建筑高度19 米,每层建筑面积3100 平方米，地下第二层商场室内地面与室外出入口地坪高差为11 米。该商场地下部分应满足(BCD)要求。

A、设置封闭楼梯间

B、设置自动喷水灭火系统

C、设置火灾自动报警系统

D、设置防烟排烟设施