消防工程师《综合能力》每日一练(12.14)

1、建筑的( BCD )等设置地点应设置相应的永久性固定标识。

A.室内消火栓

B.室外消火栓

C.阀门

D.消防水泵接合器

2、下列( ABD )建筑应设置DN65的室内消火栓。

A.建筑占地面积大于300m2的厂房

B.体积大于5000m3的车站

C.超过2000个座位的礼堂

D.超过5层或体积大于10000m3的办公楼

3、室内消火栓的最大布置间距不应超过30m的场所有( BCD )。

A、单层建筑和多层建筑

B、高层工业建筑

C、甲、乙类厂房

D、高架库房

4、消防用水可由( ABCD )供给。

A、城市给水管网

B、河塘

C、江河

D、消防水池

5、室内消防给水管道的布置应符合下列( ABCD)规定：

A、高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统

B、室内消防竖管直径不应小于DN100

C、室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置

D、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑，其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器

6、消防水箱的设置应符合下列规定：( ABCD)。

A、重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位

B、消防水箱应储存10min 的消防用水量。

C、消防用水与其它用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施

D、发生火灾后，由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱

7、符合下列规定之一的，应设置消防水池：( AB )。

A、当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量

B、市政给水管道为枝状或只有1条进水管，且室内外消防用水量之和大于25L/s

C、市政给水管道为枝状或只有2条进水管，且室内外消防用水量之和大于25L/s

D、市政给水管道为枝状或只有1条进水管，且室内外消防用水量之和大于20L/s

8、(ABC)建筑可不设置室内消火栓。

A、存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物

B、室内没有生产、生活给水管道，室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3的其他建筑

C、建筑占地面积200m2的厂房

D、体积大于5000m3的旅馆

9、( ACD)水枪的充实水柱不应小于10m。

A、甲、乙类厂房

B、高层厂房

C、层数超过6层的公共建筑

D、层数超过4层的厂房

10、室外消防给水管道的布置应符合下列规定：(ABCD)。

A、室外消防给水管网应布置成环状，当室外消防用水量小于等于15L/s 时，可布置成枝状

B、向环状管网输水的进水管不应少于两条，当其中一条发生故障时，其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求

C、环状管道应采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量不宜超过5个

D、室外消防给水管道的直径不应小于DN100