消防工程师《技术实务》每日一练(12.20)

1.在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时，其声警报器的声压级应高于背景噪声(　　)dB。

A.10

B.15

C.20

D.25

2.感烟火灾探测器是响应悬浮在空气中的燃烧和(或)热解产生的固体或液体微粒的探测器，可分为离子感烟、红外光束感烟、吸气型和(　　)等探测器。

A.火焰探测

B.光纤感烟

C.缆式线型

D.光电感烟

3.(　　)是火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号，并能发出控制信号和其他辅助功能的控制指示设备。

A.火灾探测器

B.火灾警报装置

C.火灾报警按钮

D.火灾报警装置

4.感温火灾探测器的安装间距不应超过(　　)m。

A.8

B.10

C.15

D.20

5.仅需要报警，不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用(　　)。

A.区域报警系统

B.集中报警系统

C.局部报警系统

D.控制中心报警系统

6.消防控制室图形显示装置应能在接收到火灾报警信号或联动信号后(　　)s内，将相应信息按规定的通信协议格式传送给监控中心。

A.10

B.30

C.60

D.90

7.从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的距离，不应大于(　　)m。

A.20

B.25

C.30

D.40

8.设置两个及两个以上消防控制室的保护对象，或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象，应采用(　　)。

A.区域报警系统

B.集中报警系统

C.局部报警系统

D.控制中心报警系统

1.【答案】B

【解析】每个报警区域内应均匀设置火灾警报器，其声压级不应小于60dB;在环境噪声大于60dB的场所，其声压级应高于背景噪声15dB。所以，根据题意，正确答案为B。

2.【答案】D

【解析】感烟探测器可分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等。所以，正确答案为D。

3.【答案】D

【解析】在火灾自动报警系统中，用以接收、显示和传递火灾报警信号，并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。所

以，正确答案为D。

4.【答案】B

【解析】感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离，不应大于探测器安装间距的1/2。所以，根据题意，正确答案为B。

5.【答案】A

【解析】本题解析参照简答题习题3解析。

6.【答案】A

【解析】消防控制室图形显示装置应能在接收到火灾报警信号或联动信号后10s内将相应信息按规定的通信协议格式传送给监控中心，所以，正确答案为A。

7.【答案】C

【解析】每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。所以，正确答案为C。

8.【答案】D

【解析】仅需要报警，不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统;不仅需要报警，同时需要联动自动消防设备，且只需设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象，应采用集中报警系统，并应设置一个消防控制室;设置两个及两个以上消防控制室的保护对象，或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象，应采用控制中心报警系统。所以，正确答案为D。