消防工程师《技术实务》每日一练(12.20)

1.泡沫灭火系统按系统结构可分为固定泡沫灭火系统、半固定泡沫灭火系统、移动泡沫灭火系统。半固定灭火系统是指(　　)。

A.采用泡沫枪、固定泡沫设施和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统

B.泡沫产生器与部分连接管道连接，固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统

C.泡沫产生器和部分连接管道固定，采用泡沫消防车或机动消防泵，用水带供应泡沫混合液的灭火系统

D.采用泡沫枪，泡沫液由消防车供应，水由固定消防水泵供应的灭火系统

2.扑救水溶性可燃液体火灾，必须选用(　　)。

A.蛋白泡沫液

B.氟蛋白泡沫液

C.水成膜泡沫液

D.抗溶性泡沫液

3.低倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数小于(　　)的泡沫灭火系统。

A.20

B.30

C.50

D.100

4.对于局部应用系统的高倍数泡沫灭火系统，其倍数泡沫的供给速率应按淹没或覆盖保护对象的时间不应大于(　　)min来确定。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

5.中倍数泡沫是指发泡倍数为(　　)倍的泡沫灭火系统。

A.<20

B.20～200

C.201～1000

D.1001～2000

6.高倍数泡沫灭火系统当扑救固体火灾时，其泡沫淹没深度应高于最高保护对象高度的(　　)。

A.0.6m

B.1.1倍

C.2倍

D.2m

7.对于局部应用系统的A类火灾场所，中倍数泡沫灭火系统的泡沫连续供给时间不应小于(　　)min。

A.5

B.7

C.10

D.12

8.新建一个内浮顶原油储罐，容量为6000m2，采用中倍数泡沫灭火系统时，宜选用(　　)泡沫灭火系统。

A.固定

B.移动

C.半固定

D.半移动

1.【答案】C

【解析】半固定灭火系统是指由固定的泡沫产生器与部分连接管道，泡沫消防车或机动消防泵，用水带连接组成的灭火系统。所以，正确答案为C。

2.【答案】D

【解析】扑救水溶性液体火灾应采用液上喷射或半液下喷射泡沫，不能采用液下喷射泡沫，且必须选用抗溶性泡沫液。对于非水溶性液体火灾，当采用液上喷射泡沫灭火时，可选用普通蛋白泡沫液、氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液。所以，根据题意，正确答案为D。

3.【答案】A

【解析】低倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数小于20的泡沫灭火系统，所以，正确答案为A。

4.【答案】C

【解析】局部应用系统的保护范围应包括火灾蔓延的所有区域。高倍数泡沫的供给速率应按淹没或覆盖保护对象的时间不应大于2min等要求来确定。所以，根据题意，正确答案为C。

5.【答案】B

【解析】中倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为20～200的泡沫灭火系统，所以，正确答案为B。

6.【答案】B

【解析】当高倍数泡沫灭火系统用于扑救A类火灾时，泡沫淹没深度不应小于最高保护对象高度的1.1倍，且应高于最高保护对象最高点以上o.6m。所以，根据题意，正确答案为B。

7.【答案】D

【解析】对于局部应用系统的A类火灾场所，中倍数泡沫灭火系统的泡沫连续供给时间不应小于12min，所以，正确答案为D。

8.【答案】A

【解析】丙类固定顶与内浮硕油罐，单罐油量小于10000m3的甲、乙类固定顶与内浮顶油罐，当选用中倍数泡沫灭火系统时，宜为固定式。所以，根据题意，正确答案为A。