消防工程师《综合能力》每日一练(1.4)

1、七氟丙烷储存容器或容器阀以及组合分配系统集流管上的安全泄压装置的动作压力，应符合下列规定：(ABC)。

A、储存容器增压压力为2.5MPa 时，应为5.0±.25MPa(表压)

B、储存容器增压压力为4.2MPa，最大充装量为950kg/m3时，应为7.0±0.35MPa(表压);最大充装量为1120kg/m3时，应为8.4±0.42MPa(表压)

C、储存容器增压压力为5.6MPa 时，应为10.0±0.50MPa(表压)

D、储存容器增压压力为6.4MPa 时，应为12.0±0.50MPa(表压)

2、下列对七氟丙烷储存容器的描述正确的是：(ABD)。

A、增压压力为2.5MPa 的储存容器宜采用焊接容器

B、增压压力为4.2MPa 的储存容器，可采用焊接容器或无缝容器

C、增压压力为4.2MPa 的储存容器，应采用无缝容器

D、增压压力为5.6MPa 的储存容器，应采用无缝容器。

3、IG541 混合气体灭火系统储存容器或容器阀以及组合分配系统集流管上的安全泄压装置的动作压力，应符合下列规定：(BD)。

A、一级充压(15.0MPa)系统，应为20.7±1.4MPa(表压)

B、一级充压(15.0MPa)系统，应为20.7±1.0MPa(表压)

C、二级充压(20.0MPa)系统，应为27.6±1.0MPa(表压)

D、二级充压(20.0MPa)系统，应为27.6±1.4MPa(表压)

4、下列(ABCD)属于气体灭火系统的操作与控制要求。

A、采用气体灭火系统的防护区，应设置火灾自动报警系统，并应选用灵敏度级别高的火灾探测器

B、采用自动控制启动方式时，根据人员安全撤离防护区的需要，应有不大于30s 的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区，可设置为无延迟的喷射

C、气体灭火系统的操作与控制，应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制

D、设有消防控制室的场所，各防护区灭火控制系统的有关信息，应传送给消防控制室

5、气体管网灭火系统应设(ABC)启动方式。

A、自动控制

B、手动控制

C、机械应急操作

D、无线遥控